## Questions Запрос
Вопрос | Ответ | Тема
Назовите величину уставки агрегатной защиты МНА «Аварийная максимальная температура корпуса насоса» Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 60°С; 2) 50°С; 3) На 5 °С меньше аварийной максимальной температуры, установленной заводом – изготовителем | 1 | Технические вопросы 2026
На каком расстоянии от дна траншеи прокладывается кабель АСУТП при подземной прокладке? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) 100 мм; 2) 150 мм; 3) 200 мм; 4) 250 мм; | 1 | Технические вопросы 2026
Назовите длину гибких заземляющих проводников из меди между магистралью заземления и заземляемым оборудованием АСУТП? Укажите правильный вариант ответа. _ Варианты ответов: 1) Не более 0,8 м; 2) Не более 1 м; 3) Не нормируется | 1 | Технические вопросы 2026
Укажите ширину прохода обслуживания между рядом шкафов и элементами здания и/или частями оборудования. Укажите правильный вариант ответа. _ Варианты ответов: 1) Не менее 0,8 м; 2) Не менее 1 м; 3) Не менее 1,5 м | 1 | Технические вопросы 2026
Сколько ступеней подъёма давления необходимо выдерживать при испытании импульсных линии АСУТП? Укажите правильный вариант ответа. _ Варианты ответов: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) Все ответы верные | 4 | Технические вопросы 2026
Назовите величину уставки агрегатной защиты МНА «Аварийная максимальная вибрация МНА (электродвигатель, насос, гидромуфта, мультипликатор), работающих в пусковом режиме (в течение 30 с от момента подачи команды на включение привода МНА)»? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 7,1 мм; 2)8,9 мм/с; 3)11,2 мм/с; 4)18 мм/с | 3 | Технические вопросы 2026
Назовите величину уставки защиты НПС «Аварийная загазованность в помещении насосного зала промежуточной НПС»? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 10 % НКПРП; 2) 20 % НКПРП; 3) 30 % НКПРП | 3 | Технические вопросы 2026
Назовите величину уставки защиты РП «Предельная загазованность (обнаружение нефти/нефтепродукта) в дождеприёмном колодце каре резервуара или группы резервуаров»? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 10 % НКПРП; 2) 20 % НКПРП; 3) 30 % НКПРП | 2 | Технические вопросы 2026
За сколько минут до окончания пенной атаки происходит формирование на АРМ МПСА ПТ диалогового окна с запросом о завершении пенной атаки при защите «Пожар в помещении насосного зала ПНСЗ»? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) За 3 мин; 2) За 10 мин; 3 )За 15 мин. | 1 | Технические вопросы 2026
По периодичности проведения проверки взрывозащищенного электрооборудования подразделяются на ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Первичные проверки; 2) Непрерывное наблюдение; 3)Периодические проверки; 4) Выборочные проверки; 5) Все ответы верные | 5 | Технические вопросы 2026
Назовите предел основной абсолютной погрешности СИ, применяемых в системах автоматизации и телемеханизации технологических процессов у многоточечного преобразователя температуры нефти в резервуаре? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1)+0,1°С ; 2)+0,5°С; 3)+0,8°С. | 2 | Технические вопросы 2026
Назовите предел основной абсолютной погрешности СИ, применяемых в системах автоматизации и телемеханизации технологических процессов у преобразователя уровня загазованности атмосферы парами углеводородов? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1)+1,0%; 2)+2,5%; 3)+5,0% | 3 | Технические вопросы 2026
Источники бесперебойного питания должны обеспечивать бесперебойное энергоснабжение оборудования систем и средств автоматизации СИКН, в том числе СОИ, в течении времени? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1)Не менее 1 часа; 2)Не менее 2 часов; 3)Не менее 3 часов | 2 | Технические вопросы 2026
Допускается ли включение электрообогрева ИЛ по командам СА или через системы ТМ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1)Допускается; 2)Не допускается | 2 | Технические вопросы 2026
В заводских технологических колодцах отбора давления, устанавливаемых на трубопровод должна выполняться сигнализация затопления колодца на уровне ___ мм от верхней полумуфты устройства фиксации колодца. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1)100 мм; 2)200 мм; 3)400 мм | 2 | Технические вопросы 2026
Длина термокармана должна соответствовать длине чувствительного элемента (сенсора) преобразователя температуры и составлять ___ диаметра трубопровода в месте установки. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1)1/2; 2)1/3; 3)1/4 | 2 | Технические вопросы 2026
Укажите все допустимые статусы разрешения при оформлении факсограмм на производство работ. Укажите правильные варианты ответов._ Варианты ответов: 1) Плановый; 2) Аварийный; 3)Внеплановый; 4) С нарушением сроков; 5) Все ответы верные | 5 | Технические вопросы 2026
Кем производится установка режима маскирования агрегатных, общестанционных защит и блокировок МПСА при производстве плановых работ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Оператором площадочного объекта; 2) Зам. начальника НПС; 3) Начальником (инженером) УЭСА и ТМ; 4) Управляющим диспетчером ОГД | 3 | Технические вопросы 2026
Имеет ли право оператор площадочного объекта производить маскирование/демаскирование защит МПСА? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не имеет ; 2) Имеет в случае предупреждения развития аварийных ситуаций или устранения отказов | 2 | Технические вопросы 2026
Проверку работы алгоритмов, реализованных АСУТП площадочного объекта, требуется выполнять не реже ____ в течение календарного года. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1)1 раза; 2)2 раз; 3)4 раз | 1 | Технические вопросы 2026
До какой даты должна быть утверждена актуализированная карта уставок защит и блокировок технологического оборудования объектов МТ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) До 01 сентября года, предшествующего планируемому; 2) Не позднее 20 декабря года, предшествующего планируемому; 3) До 25 декабря года, предшествующего планируемому | 2 | Технические вопросы 2026
Где следует хранить по одному экземпляру твердые копии карт уставок защит и блокировок технологического оборудования объектов МТ на площадочном объекте?_ Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) В МДП НПС; 2) У начальника НПС | 1 | Технические вопросы 2026
Сколько по времени должно производится хранение электронного архива недействующих карт уставок защит и блокировок технологического оборудования объектов МТ с приложением листа визирования из СЭД? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 1 года; 2) Не менее 3 лет; 3) Не менее 5 лет; | 3 | Технические вопросы 2026
С какой периодичностью персоналом УЭСА и ТМ проводится технический осмотр оборудования АСУТП резервуарного парка? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Ежедневно; 2) Не реже 1 раза в 14 календарных дней; 3) Не реже 1 раза в месяц | 2 | Технические вопросы 2026
Где допускается хранение конвертов с паролями администраторов и технологических учётных записей компонентов и единиц оборудования АСУ в целях оперативного восстановления работоспособности АСУ в случае возникновения нештатных ситуаций? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В сейфе руководителя объекта размещения АСУ (РНУ, НПС, ЛПДС, ПС); 2) В конверте у оператора НПС; 3) В столе у инженера АСУТП | 1 | Технические вопросы 2026
Кого работник обязан поставить в известность в случае обнаружения работником признаков возникновения инцидента ИБ? Укажите правильные варианты ответов._ Варианты ответов: 1) Руководителя подразделения ИБ ОСТ; 2) Своего непосредственного руководителя; 3) Все ответы верные | 3 | Технические вопросы 2026
Укажите минимальное количество символов пароля в технологической учетной записи системного ПО? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 7 ; 2) 10 ; 3) 15 | 3 | Технические вопросы 2026
Перечислите все запрещенные действия связанные с паролями от учетных записей. Укажите правильные варианты ответов._ Варианты ответов: 1) Сообщать пароли другим лицам; 2)Записывать пароли на бумаге и размещать их в местах, доступных для просмотра; 3) Хранить пароли в электронных незашифрованных файлах, мобильных устройствах на сменных носителях информации; 4) Все ответы верные | 4 | Технические вопросы 2026
Какая должна быть минимальная толщина стенки импульсной линии в системах автоматизации? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1±0,3мм; 2) 2±0,3мм; 3) 4±0,3мм | 2 | Технические вопросы 2026
Через какое расстояние должно быть произведено крепление импульсных линий в системах АСУТП? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не более чем через 1 м; 2) Не более чем через 1,5 м; 3) Не более чем через 2 м; | 2 | Технические вопросы 2026
Укажите размер минимального расстояния от сварочного шва до крепления импульсной линии в системах АСУТП. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 100 мм ; 2)Не менее 200 мм; 3) Не менее 300 мм | 2 | Технические вопросы 2026
Ответственный за своевременное предоставление донесения об отказе в соответствующие департаменты ПАО "Транснефть". Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Главный инженер ОСТ; 2) Начальник ОПБ и ПК ОСТ; 3) Главный механик ОСТ | 1 | Технические вопросы 2026
В течении какого времени после обнаружения выхода нефти при отказе в рабочее время направляется предварительное донесение в соответствующие департаменты ПАО "Транснефть". Укажите правильный вариант ответа. _ Варианты ответов: 1) 1 час ; 2) 2 часа ; 3) 3 часа | 1 | Технические вопросы 2026
Не позднее ___ часов с момента обследования отказавшего механо-технологического оборудования ОСТ направляет в УГМ справку об отказе механо-технологического оборудования. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 1 час; 2) 2 часа ; 3) 3 часа | 3 | Технические вопросы 2026
В течение скольких рабочих дней главный механик ОСТ рассматривает представленный РНУ утвержденный акт о расследовании отказа и делает заключение о полноте расследования отказа. Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) 1 день; 2) 2 дня ; 3) 3 дня | 1 | Технические вопросы 2026
Инструкции по эксплуатации МТО и технологические карты ТОР МТО пересматривают не реже 1 раза в ___ лет. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 лет; 2) 6 лет; 3) 7 лет | 1 | Технические вопросы 2026
График технических осмотров МТО должен быть обновлен 1 раз в ___ года или при изменении состава оборудования. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 2 года ; 2) 3 года; 3) 4 года | 2 | Технические вопросы 2026
Длительность обкатки МТО, прошедшего ТР на НПС составляет___ часов. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 1 час ; 2) 8 часов; 3) 12 часов | 2 | Технические вопросы 2026
Длительность обкатки МТО, прошедшего СР на НПС составляет___ часов. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 8 часов 2) 12 часов 3) 72 часа | 3 | Технические вопросы 2026
Периодичность контроля планово-высотного положения фундаментов МТО в первый год составляет. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Ежедневно 2) Еженедельно 3) Ежемесячно | 3 | Технические вопросы 2026
С какой периодичностью проводится испытание на герметичность методом задымления разделительной стены между насосным залом и электрозалом. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Раз в полгода; 2) Раз в год; 3) Раз в 3 года | 2 | Технические вопросы 2026
Плановый ДК МНА по наработке составляет___ часов. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 3000 часов; 2) 5000 часов; 3) 7000 часов | 1 | Технические вопросы 2026
Периодичность проведения СР МНА и ПНА по наработке составляет___часов. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 24000 часов; 2) 30000 часов; 3) 50000 часов | 1 | Технические вопросы 2026
Запрещается эксплуатировать валы магистральных и подпорных насосов после наработки ____ часов. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 50000 часов ; 2) 72000 часов ;3) 90000 часов | 2 | Технические вопросы 2026
Периодичность проворота ротора вручную на 180° для предотвращения прогиба вала при простое магистральных и горизонтальных подпорных насосов более _ месяца составляет. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 1 раз в месяц; 2) 2 раза в год; 3) 1 раз в год | 1 | Технические вопросы 2026
Для запорно-регулирующей арматуры и обратных затворов максимальная продолжительность назначенного срока службы с учетом продлеваемых сроков безопасной эксплуатации (полных срок службы) не должна превышать ___ лет. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 20 лет; 2) 30 лет; 3) 50 лет | 3 | Технические вопросы 2026
При какой температуре окружающего воздуха и выше в летний период необходимо выполнять сброс избыточного давления из корпуса клиновых задвижек от DN 300 до DN 1200, не оборудованных системой автоматической компенсации давления, эксплуатирующихся в положении «закрыто» и установленных наземно (крышка корпуса которых расположена над поверхностью земли). Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 25 ; 2) 30 ; 3) 40 | 1 | Технические вопросы 2026
Периодичность контроля герметичности запорной арматуры и обратных затворов МНА от DN 300 до DN 1200 составляет. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1 раз в 6 месяцев; 2) 1 раз в 12 месяцев; 3) Только при выявлении признаков негерметичности | 2 | Технические вопросы 2026
Проверку эффективности работы систем вентиляции и системы аварийной вентиляции технологических помещений проводят не реже. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1 раза в год; 2) 1 раза в 2 года; 3) 1 раза в 3 года | 1 | Технические вопросы 2026
Испытания бака-дозатора на прочность, герметичность проводят 1 раз в ___ лет. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 лет; 2) 6 лет; 3) 7 лет | 1 | Технические вопросы 2026
Резиновые уплотнительные шнуры при размере сечения от 10 до 15 мм включительно должны иметь возвышения и углубления во всех измерениях высотой не более ____мм. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 1 мм; 2) 2 мм; 3) 3 мм | 1 | Технические вопросы 2026
Резиновые уплотнительные шнуры при размере сечения свыше 15 мм включительно должны иметь возвышения и углубления во всех измерениях высотой не более ____мм. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 2 мм ; 2) 3 мм; 3) 4 мм | 3 | Технические вопросы 2026
Какая ремонтная конструкция используется для ремонта технологических отверстий трубопровода. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) П1; 2) П3 ; 3) П10 | 3 | Технические вопросы 2026
Температура хранения сварочных электродов при отсутствии указаний завода изготовителя должна быть не менее. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 15 градусов Цельсия ; 2) 20 градусов Цельсия ; 3) 30 градусов Цельсия | 1 | Технические вопросы 2026
Допускается ли сварка стыков труб захлестов из разнотолщинных, отличающихся по толщине, указанной в сертификате. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Да ; 2) Нет | 2 | Технические вопросы 2026
Допускается ли сварка захлестов из труб, имеющих различный класс прочности. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Да ; 2) Нет | 2 | Технические вопросы 2026
Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Потребитель электрической энергии; 2) Собственник участка, на котором расположена электроустановка; 3) Изготовитель электроустановки. | 1 | Технические вопросы 2026
Кто должен обеспечить подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок (далее - персонал), к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Потребитель электрической энергии; 2) Собственник участка, на котором расположена электроустановка; 3) Изготовитель электроустановки. | 1 | Технические вопросы 2026
Чьей обязанностью является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Потребителя электрической энергии; 2) Минэнерго России; 3) Муниципальных образований; 4) Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. | 1 | Технические вопросы 2026
Какую группу по электробезопасности должен иметь административно-технический персонал, имеющий право выдачи нарядов-допусков и распоряжений в электроустановках напряжением до 1000 В?: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) III; 2) IV; 3) V. | 2 | Технические вопросы 2026
Кто является ответственным за безопасное ведение работ в электроустановках? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 2) Ответственный руководитель работ и допускающий; 3) Производитель работ, наблюдающий, а также члены бригады; 4) Все вышеперечисленные работники. | 4 | Технические вопросы 2026
Кто должен обеспечить учет выдачи и возврата ключей от электроустановок? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Ответственный за электрохозяйство предприятия; 2) Работодатель; 3) Технический руководитель предприятия. | 2 | Технические вопросы 2026
На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным токоведущим частям электроустановок (кроме ВЛ), находящимся под напряжением 10 кВ?: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 0,6 м; 2) 0,1 м; 3) не нормируется (без прикосновения). | 1 | Технические вопросы 2026
На кого непосредственно возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) На ответственного за электрохозяйство или его заместителя; 2) На руководителя предприятия; 3) На главного инженера. | 1 | Технические вопросы 2026
Кто обязан обеспечивать проверки соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным .схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем?Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Ответственный за электрохозяйство; 2) Главный инженер; 3) Руководитель предприятия; 4) Начальник службы охраны труда. | 1 | Технические вопросы 2026
На кого непосредственно возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках, в случае если потребитель, осуществляющий эксплуатацию электроустановки, является индивидуальным предпринимателем? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) На индивидуального предпринимателя; 2) На поставщика энергии; 3) На физическое лицо. | 1 | Технические вопросы 2026
Укажите, какие категории электротехническного и электротехнологического персонала осуществляют эксплуатацию электроустановок? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Ремонтный персонал; 2) Административно-технический персонал; 3) Оперативный персонал; 4) Оперативно-ремонтный персонал; 5) Все перечисленные. | 5 | Технические вопросы 2026
Каким документом Потребителя должна быть определена организационная структура управления электроустановками, распределены границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Инструкцией; 2) Уставом предприятия; 3) Организационно-распорядительным актом. | 3 | Технические вопросы 2026
Чем оформляется проведение целевого инструктажа при производстве работ в электроустановках по наряду? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Подписями лиц, прошедшими инструктаж в журнале инструктажей.; 2) Подписями допускающего и производителя работ в таблице наряда-допуска.; 3) Подписями лиц, прошедшими инструктаж, допускающего и производителя работ в таблице наряда-допуска.; 4) Подписями лиц, прошедшими инструктаж, допускающего и руководителя работ в журнале регистрации инструктажей. | 3 | Технические вопросы 2026
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене в электроустановках напряжением выше 1000? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не ниже V; 2) Не ниже IV; 3) Не ниже III. | 2 | Технические вопросы 2026
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене в электроустановках напряжением до 1000? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не ниже V; 2) Не ниже IV; 3)Не ниже III. | 3 | Технические вопросы 2026
Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию электроустановок? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Организация, осуществляющая строительство и монтаж объекта; 2) Организация-заказчик; 3) Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика. | 2 | Технические вопросы 2026
Кем определяется необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя?Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Собственником участка, на котором расположена электроустановка; 2) Сотрудником Ростехнадзора; 3) Руководителем потребителя самостоятельно. | 3 | Технические вопросы 2026
На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) На административно-технический, оперативный и ремонтный; 2) На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный; 3) На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, вспомогательный персонал; 4) На административный, ремонтный и оперативный. | 3 | Технические вопросы 2026
Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Должны; 2) Нет необходимости; 3) Не регламентируется нормативными документами. | 1 | Технические вопросы 2026
Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не реже одного раза в год; 2) Не реже одного раза в два года; 3) Не реже одного раза в три года; 4) Не реже одного раза в пять лет. | 1 | Технические вопросы 2026
Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Высшее техническое образование; 2) Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям); 3) Средне-техническое образование; 4) Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей. | 2 | Технические вопросы 2026
Что обязан сделать потребитель, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Потребителем должна быть обеспечена готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие; 2) Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения ; 3) Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций. | 1 | Технические вопросы 2026
Должны ли потребители участвовать в проводимых сетевой организацией противоаварийных тренировках по отработке действий оперативного персонала при вводе графиков аварийного ограничения? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Да, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности); 2) Нет; 3) Не регламентируется нормативными документами. | 1 | Технические вопросы 2026
Кем должны быть утверждены годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) Директором организации; 2) Уполномоченным должностным лицом потребителя (его филиала) ; 3) Главным инженером; 4) Руководителем службы охраны труда. | 2 | Технические вопросы 2026
У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет; 2) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет; 3) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года. | 1 | Технические вопросы 2026
Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В зависимости от категории персонала, связанного с эксплуатацией электроустановок; 2) Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний; 3) Не регламентируется нормативными документами. | 1 | Технические вопросы 2026
Какое количество времени должно проработать непрерывно основное и вспомогательное оборудование для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В течение 24 часов; 2) В течение 36 часов; 3) В течение 72 часов. | 3 | Технические вопросы 2026
Какое количество времени должна проработать непрерывно ЛЭП для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным? Укажите правильный вариант ответа_ Варианты ответов: 1) В течение 24 часов; 2) В течение 36 часов; 3) В течение 72 часов. | 1 | Технические вопросы 2026
На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 110 кВ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 0,6 м; 2) 2,0 м; 3) Не нормируется (без прикосновения); 4) 1,0 м. | 4 | Технические вопросы 2026
Какой документ должен иметь при себе электротехнический персонал во время проведения работ в электроустановках? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Медосмотр; 2) Удостоверение о проверке знаний; 3) Пропуск на объект; 4) Документ об образовании. | 2 | Технические вопросы 2026
В соответствии с какими документами для предупреждения коррозии, преждевременного разрушения или изменения свойств АЗ, принимаемый на хранение аварийный запас должен быть подвергнут консервации? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В соответствии с ТУ и эксплуатационными документами (в том числе паспортом) изготовителя; 2) В соответствии с Нормативными документами ПАО "Транснефть" и эксплуатационными документами в том числе паспортом) изготовителя. | 1 | Технические вопросы 2026
Допускается ли продление сроков хранения аварийного запаса? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Допускается; 2) Допускается после проведение технического освидетельствования; 3) Не допускается. | 2 | Технические вопросы 2026
Срок хранения в аварийном запасе запорной арматуры, труб, соединительных деталей трубопроводов и ремонтных конструкций составляет? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 8 лет; 2) 10 лет; 3) 12 лет. | 2 | Технические вопросы 2026
Срок хранения аварийного запаса механо-технологического оборудования составляет? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 8 лет, но не более сроков, указанных в ТУ производителя; 2) 9 лет, но не более сроков, указанных в ТУ производителя; 3) 10 лет, но не более сроков, указанных в ТУ производителя. | 3 | Технические вопросы 2026
Срок хранения аварийного запаса энергетического оборудования и материалов ВЛиЭХЗ составляет? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 5 лет, но не более сроков, указанных в ТУ производителя; 2) 10 лет, но не более сроков, указанных в ТУ производителя; 3) 15 лет, но не более сроков, указанных в ТУ производителя. | 1 | Технические вопросы 2026
Срок хранения в аварийном запасе кабельной продукции составляет? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 3 года; 2) 5 лет; 3) 10 лет. | 2 | Технические вопросы 2026
Срок хранения в аварийном запасе сварочных электродов составляет? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не более 4 лет с даты изготовления; 2) Не более 5 лет с даты изготовления; 3) Не более 7 лет с даты изготовления. | 2 | Технические вопросы 2026
В каких складах должны храниться герметизаторы ГРК, ГРК-М находящиеся в аварийном запасе? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В закрытых неотапливаемых складах или в закрытых отапливаемых сладах; 2) В полузакрытых складах или в закрытых неотапливаемых складах; 3) На открытых площадках или в полузакрытых складах. | 1 | Технические вопросы 2026
Герметизаторы и комплекты вспомогательного оборудования ГРК, ГРК-М в упакованном виде хранят в закрытом помещении с температурой окружающей среды от минус ... ºС до плюс .... ºС и относительной влажностью воздуха не более ... %. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 40, 40, 70; 2) 40, 40, 80; 3) 50, 50, 70; 4) 50, 50, 80. | 4 | Технические вопросы 2026
Кем утверждается перечень оборудования и материалов аварийного запаса? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Главным инженером филиала; 2) Ответственным за хранение АЗ; 3) Начальником НПС. | 2 | Технические вопросы 2026
Хранение грунтовки осуществляют в закрытых неотапливаемых помещениях или под навесом при температуре окружающего воздуха от минус ... °С до плюс ... °С. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 40, 40; 2) 40, 50; 3) 50, 40; 4) 50,50. | 3 | Технические вопросы 2026
Каким методом ремонта выполняется ликвидация аварий/инцидентов на участке/объекте МТ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Постоянным; 2) Временным; 3) Постоянным или временным. | 3 | Технические вопросы 2026
Под чьим руководством должны возглавляться работы по ликвидации аварий? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Генеральный директор или главный инженер ОСТ; 2) Главный инженер ОСТ или главный инженер филиала ОСТ; 3) Директор филиала ОСТ или главный инженер филиала ОСТ. | 1 | Технические вопросы 2026
Под чьим руководством должны возглавляться работы по ликвидации инцидента? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Генеральный директор, главный инженер ОСТ или зам. генерального директора по эксплуатации; 2) Главный инженер ОСТ, главный инженер филиала ОСТ или зам. директора по эксплуатации филиала ОСТ; 3) Директор филиала ОСТ, главный инженер филиала ОСТ или зам. директора по эксплуатации филиала ОСТ. | 3 | Технические вопросы 2026
За какое время при поступлении сообщения об аварии/инциденте для определения места повреждения участка МТ производится сбор патрульной группы? В рабочее время за ... ч, в нерабочее время за ... ч. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 0,5 и 1; 2) 0,5 и 2; 3) 1 и 2. | 2 | Технические вопросы 2026
Расчетная продолжительность выполнения работ по ликвидации аварий/инцидентов в обычных условиях не должна превышать ... ч. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 68 часов; 2) 72 часа; 3) 80 часов; 4) 96 часов. | 3 | Технические вопросы 2026
С какой периодичностью подъёмные сооружения должны подвергаться частичному техническому освидетельствованию? _ Варианты ответов: 1) Не реже одного раза в 6 месяцев; 2)Не реже одного раза в 12 месяцев; 3) Не реже одного раза в 18 месяцев. | 2 | Технические вопросы 2026
С какой периодичностью подъёмные сооружения должны подвергаться полному техническому освидетельствованию? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не реже одного раза в 12 месяцев; 2) Не реже одного раза в 2 года; 3) Не реже одного раза в 3 года. | 3 | Технические вопросы 2026
При выполнении работ по освобождению трубопровода от нефти/нефтепродуктов передвижными откачивающими агрегатами расстояние от ПНУ до места откачки/закачки должно быть не менее _ м 50м | 50 | Технические вопросы 2026
Обследование льда при выборе места переправы следует выполнять группой в составе не менее трех человек. Расстояние между рабочими, ведущими обследование, должно быть не менее _ м, рабочие должны быть в спасательных жилетах. 5м | 5 | Технические вопросы 2026
На косогорах с поперечным уклоном более ... и продольным уклоном более ... устойчивость экскаваторов/бульдозеров должна быть обеспечена устройством полок или анкеровкой механизмов. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 8º, 15º; 2) 5º, 10º; 3) 10º, 14º; | 1 | Технические вопросы 2026
На болотах с низкой несущей способностью ремонтные работы следует проводить зимой с промораживанием поверхности на глубину? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) От 0,3 до 0,4 м; 2) От 0,5 до 0,6 м 3) От 0,7 до 0,8 м | 1 | Технические вопросы 2026
Чем запрещается вытеснение нефти/нефтепродукта из МТ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Нефтью. 2) Воздухом. 3) Водой | 2 | Технические вопросы 2026
ВПТ, предназначенный для перекачки нефти/нефтепродуктов, предварительно должен пройти гидроиспытания на давление ___ МПа – для трубопроводов с рабочим давлением до 6,3 МПа включительно в течение 1 ч. 6.3 | 6.3 | Технические вопросы 2026
ВПТ, предназначенный для перекачки нефти/нефтепродуктов, предварительно должен пройти гидроиспытания на давление ___ МПа – для трубопроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа включительно в течение 1 ч. 10 | 10 | Технические вопросы 2026
Для обеспечения доступа к запорной и предохранительной арматуре, имеющих части, подлежащие обслуживанию на высоте более _ м, устанавливаются стационарные площадки обслуживания, которые должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Более 1.4; 2) Более 1.1; 3) Более 1.5. | 1 | Технические вопросы 2026
На каком расстоянии от колодца должны располагаться баллоны с горючими газами? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 5 метров; 2) Не менее 10 метров; 3) Не менее 15 метров. | 2 | Технические вопросы 2026
Для освещения места работ, проводимых в колодцах, где отсутствует стационарное освещение, должны применяться светильники во взрывобезопасном исполнении напряжением не более _ В или аккумуляторные фонари (включать и выключать которые необходимо за пределами взрывоопасной зоны). Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не более 10 В; 2) Не более 12 В; 3) Не более 24 В. | 2 | Технические вопросы 2026
В течении какого времени после открытия крышки колодца проводится обязательное проветривание внутреннего пространства колодца? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В течение 10 минут; 2) В течение 15 минут; 3) В течение 20 минут. | 2 | Технические вопросы 2026
Не допускается проводить огневые работы на расстоянии менее _ метров от открытых колодцев производственно-дождевой канализации и менее 50 метров от открытых нефтеловушек. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Менее 30 м; 2) Менее 40 м; 3) Менее 20 м; 4) Менее 10 м. | 3 | Технические вопросы 2026
При заправке топливом двигателя и привода насосных агрегатов должны соблюдаться следующие меры безопасности. Расстояние между ПАЗС (топливозаправщиком) и заправляемым агрегатом должно быть? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 1 метра; 2) Не менее 1,5 метра; 3) Не менее 2 метров. | 2 | Технические вопросы 2026
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов МТ и исключения возможности повреждения трубопровода установлена охранная зона: вдоль трасс трубопровода – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в _ метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 25 метрах; 2) 50 метрах; 3) 100 метрах. | 1 | Технические вопросы 2026
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов МТ и исключения возможности повреждения трубопровода установлена охранная зона вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в __ метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 25 метрах; 2) 50 метрах; 3) 100 метрах. | 1 | Технические вопросы 2026
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов МТ и исключения возможности повреждения трубопровода установлена охранная зона вдоль ППМТ – в виде участка акватории и поверхности земли, длина которого соответствует протяженности подводного перехода, а ширина с каждой стороны от оси МТ или осей крайних трубопроводов технического коридора МТ ограничена двумя параллельными плоскостями, проведенными на расстоянии ... м в русловой части и на прилегающих к ней участках длиной по ... м и проведенными на расстоянии ... м на прилегающих к указанному выше участку перехода. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 100; 50; 25 м; 2) 50; 50; 25 м; 3) 50; 100; 50 м. | 1 | Технические вопросы 2026
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов МТ и исключения возможности повреждения трубопровода установлена охранная зона вокруг емкостей нефти/нефтепродуктов, земляных амбаров для аварийного выпуска нефти/нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов по __ метров во все стороны. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 25 метров; 2) 50 метров; 3) 100 метров. | 2 | Технические вопросы 2026
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов МТ и исключения возможности повреждения трубопровода установлена охранная зона вокруг головных и промежуточных НПС, ЛПДС, НБ, НС, ПСП, морских терминалов, резервуарных парков, узлов учета, сливо-наливных эстакад, ППН – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на __ метров во все стороны. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 25 метров; 2) 50 метров; 3) 100 метров. | 3 | Технические вопросы 2026
Электроприводы задвижек должны иметь конечные выключатели для сигнализации и отключения привода в конечных положениях затвора арматуры, а муфты крутящего момента настроены на значения, указанные? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В эксплуатационном документе; 2) В заводском паспорте; 3) В руководстве по эксплуатации. | 3 | Технические вопросы 2026
УЗА, узлы пуска/приема СОД, колодцы вантузов и КИПиА, станции катодной и дренажной защиты, трансформаторные подстанции, блок-боксы электроснабжения и линейной телемеханики на ЛЧ МТ должны иметь? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Ограждение; 2) Подъезд для техники; 3) Охранную сигнализацию; 4) Все варианты ответов верные; 5) Варианты ответов 1 и 2 верные. | 5 | Технические вопросы 2026
Периодическая аттестация в области промышленной безопасности в аттестационной комиссии ОСТ (филиала ОСТ), территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора проводится не реже чем один раз в __ года (лет). Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 3 года; 2) 5 лет; 3) 1 год. | 2 | Технические вопросы 2026
На сколько групп подразделяются газоопасные работы? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) На две группы; 2) На три группы; 3) На четыре группы. | 1 | Технические вопросы 2026
Допускается ли не оформлять наряды-допуски на работы, выполняемые в рамках учебно-тренировочных занятий/комплексных учебно-тренировочных занятий, которые предполагают условные действия персонала? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Допускается; 2) Не допускается. | 1 | Технические вопросы 2026
Что должен сделать начальник структурного подразделения или лицо, его замещающее на объекте которого проводятся газоопасные работы, перед началом подготовки места проведения газоопасных работ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Проверить место проведения работ; 2) Провести инструктаж ответственному за подготовку и проведение газоопасной работы; 3) Принять меры, исключающие допуск на место проведения газоопасной работы посторонних лиц. | 2 | Технические вопросы 2026
Срок единовременного пребывания исполнителя, работающего в средствах защиты органов дыхания изолирующего типа, определяется нарядом-допуском на проведение газоопасных работ, но не должен превышать _ минут, с последующим отдыхом на чистом воздухе не менее _ минут. 15;15 | 15;15 | Технические вопросы 2026
В каких случаях проведение газоопасных, огневых работ, работ повышенной опасности должно быть остановлено и наряд-допуск должен быть аннулирован? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) При возникновении несчастного случая, связанного с произведением работ; 2) При возникновении аварии, инцидента; 3) При автоматическом срабатывании системы пожаротушения; 4) При выдачи автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала; 5) При включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации; 6) При запрещении проведения работ контролирующими и надзорными органами; 7) При отсутствии на месте проведения работ во время их проведения лица, ответственного за проведение работ; 8) При превышении продолжительности проведения работ (с учетом продления), установленной нарядом-допуском; 9) Все варианты ответов верные. | 9 | Технические вопросы 2026
Время приведения в готовность защитного сооружения гражданской обороны (убежище, ПРУ)? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 12 часов; 2) 24 часа; 3) 36 часов; 4) 48 часов. | 1 | Технические вопросы 2026
Время приведения в готовность защитного сооружения гражданской обороны (укрытие)? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 12 часов; 2) 24 часа; 3) 36 часов; 4) 48 часов. | 1 | Технические вопросы 2026
Сколько раз в год в каждом филиале ОСТ, где имеются заболоченные участки ЛЧ МТ должно проводится УТЗ по теме «Устранение отказа с выходом нефти, нефтепродуктов на заболоченном участке линейной части»? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1 раз; 2) 2 раза; 3) 3 раза; 4) 4 раза. | 1 | Технические вопросы 2026
Сколько раз в год при проведении УТЗ должна проводится отработка действий по эвакуации условно пострадавших из опасной зоны (в т.ч. технологических колодцев), оказанию им первой доврачебной помощи? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не реже 1-го раза в год; 2) Не реже 2-х раз в год; 3) Не реже 3-х раз в год; 4) Не реже 4-х раз в год. | 1 | Технические вопросы 2026
За сколько рабочих дней до начала проведения УТЗ уровня НПС, ЛДПС разрабатывается, согласовывается и доводится до всех заинтересованных лиц программа проведения УТЗ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 14 дней; 2) 15 дней; 3) 20 дней. | 2 | Технические вопросы 2026
За сколько календарных дней до начала проведения УТЗ уровня РНУ разрабатывается, согласовывается и доводится до всех заинтересованных лиц программа проведения УТЗ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 30 дней; 2) 40 дней; 3) 60 дней. | 1 | Технические вопросы 2026
За сколько календарных дней до начала проведения КУТЗ уровня ОСТ разрабатывается, согласовывается и доводится до всех заинтересованных лиц программа проведения КУТЗ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 30 дней; 2) 50 дней; 3) 60 дней. | 1 | Технические вопросы 2026
Какое обслуживание выполняется для поддержания запорной арматуры и обратных затворов в работоспособном состоянии? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) ТО, СР, ТР; 2) ТО, ТР, СР, КР; 3) ТО, ТР, КР; 4) ТО, СР, КР. | 2 | Технические вопросы 2026
Порядок удаления воды из корпуса шиберных задвижек после гидроиспытаний участков трубопроводов и временной консервации внутренней полости задвижек. После прекращения поступления воды подача сжатого воздуха должна быть остановлена не менее чем на _ минут для обеспечения стока воды с внутренней поверхности корпуса задвижки. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 20 мин; 2) 15 мин; 3) 30 мин. | 1 | Технические вопросы 2026
Удаление воды из внутренней полости корпуса задвижки следует выполнять в три цикла с интервалом между циклами не менее ____мин.? Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 10 минут; 2) 15 минут; 3) 20 минут; 4) 30 минут. | 3 | Технические вопросы 2026
Допустимая утечка в затворе предохранительных клапанов с пружинной нагрузкой с уплотнением «металл по металлу» – не более ___ см3/мин. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не более 1,0 см3/мин; 2) Не более 2,0 см3/мин; 3) Не более 5,0 см3/мин. | 3 | Технические вопросы 2026
Какое обслуживание выполняется для поддержания фильтров в работоспособном состоянии? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) ТО, СО, ТР; 2) ТО, СО, ТР, КР; 3) ТО, ТР, КР; 4) ТО, СО, КР. | 3 | Технические вопросы 2026
Кто контролирует техническое состояние фильтров и мобильных фильтрационных установок? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Лицо, ответственное за техническое состояние фильтров и мобильных фильтрационных установок; 2) Персонал УОМТО при проведении осмотров; 3) Лицо, ответственное за техническое состояние фильтров и мобильных фильтрационных установок и персонал УОМТО при проведении осмотров. | 3 | Технические вопросы 2026
Какие параметры контролируются на ФГУ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Максимальный и минимальный перепад давления; 2) Положение задвижек на рабочих ФГУ; 3) Положение задвижек на резервном ФГУ; 4) Все варианты ответов верные. | 4 | Технические вопросы 2026
При очистке МТ, а также после его ремонта и пропуска диагностических устройств в течение не менее __ часов оперативным персоналом НПС осуществляют контроль перепада давления на ФГУ на входе НПС с периодичностью не реже 1 раза в 1 ч (при отсутствии дифференциального манометра с сигнализацией в операторную). Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 3 часов; 2) Не менее 12 часов; 3) Не менее 15 часов; 4) Не менее 24 часов. | 2 | Технические вопросы 2026
При полной или частичной замене трубопроводов или если вспомогательные трубопроводы не эксплуатировались более ___ лет, они подлежат гидравлическому испытанию на прочность и плотность. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Более 3 лет; 2) Более 5 лет; 3) Более 10 лет. | 1 | Технические вопросы 2026
Периодичность корректировки плана эвакуации работников объекта? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Ежегодно с 1 января до 1 февраля; 2) Ежегодно с 1 февраля до 1 марта; 3) 2 раза в год с 1 января до 1 февраля и с 1 июня до 1 июля; 4) По мере необходимости. | 1 | Технические вопросы 2026
Какое должностное лицо принимает решение о проведении оповещения и сборе членов комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС ПБ) Общества? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Генеральный директор; 2) Главный инженер ОСТ; 3) Председатель КЧС ПБ Общества/заместитель председателя КЧС ПБ; 4) Главный диспетчер - начальник отдела главного диспетчера. | 2 | Технические вопросы 2026
Каким документом устанавливается режим функционирования ("Повышенная готовность", "Режим чрезвычайная ситуация", "Повседневная деятельность") системы РСЧС Транснефть-Восток? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Приказом генерального директора; 2) Решением КЧС ПБ Общества; 3) Приказом президента ПАО "Транснефть". | 1 | Технические вопросы 2026
Кто несет ответственность за невыполнение решения КЧС ПБ / поручений руководителя ликвидации ЧС/ документов по ликвидации аварий и снижению ущерба от аварии? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Генеральный директор; 2) Главный инженер ОСТ; 3) Руководитель работ по ликвидации ЧС/угрозы ЧС; 4) Члены КЧС ПБ Общества; 5) Работники задействованные в работах по ликвидации ЧС; 6) Работники объектов Общества находящиеся в зоне ЧС; 7) Граждане находящиеся/ проживающие в зоне ЧС; 8) Работники иных организаций находящихся в зоне ЧС; 9) Все выше перечисленные. | 9 | Технические вопросы 2026
Кто руководит силами и средствами при проведении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Генеральный директор; 2) Главный инженер; 3) Председатель КЧС ПБ Общества/заместитель председателя КЧС ПБ Общества; 4) Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. | 4 | Технические вопросы 2026
Кто является руководителем гражданской обороной в Обществе? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Генеральный директор; 2) Главный инженер ОСТ. | 1 | Технические вопросы 2026
Кто принимает решение о проведении эвакуации по плану гражданской обороны и защиты населения в безопасный район/загородную зону? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Генеральный директор и органы военного управления субъекта РФ; 2) Генеральный директор и органы военного управления РФ; 3) Генеральный директор по согласованию с органами военного управления, после получения распоряжения (сигнала) на проведение эвакуации; 4) Руководитель объекта. | 3 | Технические вопросы 2026
Кто принимает решение о проведении экстренной эвакуации при угрозе/возникновении чрезвычайной ситуации? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Генеральный директор и органы военного управления субъекта РФ; 2) Генеральный директор и органы военного управления РФ; 3) Генеральный директор по согласованию с органами военного управления, после получения распоряжения на проведение эвакуации; 4) Руководитель объекта. | 4 | Технические вопросы 2026
В каких случаях устанавливается военное положение на территории РФ, Федерального округа, субъекта РФ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В случае вторжения/оккупации /аннексии/проявлении военное агрессии против РФ; 2) В случае бомбардировки ВС иностранных государств территории РФ; 3) В случае блокада портов или берегов РФ; 4) В случае нападение ВС иностранного государства на ВС РФ независимо от места их дислокации; 5) В случае действия иностранного государства, позволяющего использовать свою территорию другому государству для совершения акта агрессии против РФ; 6) В случае засылка иностранным государством или от имени иностранного государства вооруженных банд, групп, и регулярных сил или наемников, которые применяют ВС против РФ; 7) В случае возникновения ЧС на территории нескольких субъектов РФ; 8) Во всех выше перечисленных случаях. | 8 | Технические вопросы 2026
Периодичность проведения комплексной оценки состояния защитного сооружения гражданской обороны? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1 раз в 1 год; 2) 1 раз в 2 года; 3) 1 раз в 3 года; 4) 1 раз в 5 лет. | 3 | Технические вопросы 2026
Время пребывания работников при укрытии в противо-радиационном укрытии? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) 12 часов; 2) 24 часа; 3) 36 часов; 4) 48 часов. | 4 | Технические вопросы 2026
Какова периодичность прохождения работниками инструктажа по гражданской обороне? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) При трудоустройстве; 2) При возникновении чрезвычайной ситуации; 3) Ежегодно; 4) 1 раз в 3 года. | 1 | Технические вопросы 2026
За сколько дней перед выводом резервуара из эксплуатации для проведения зачистки от отложений необходимо выполнить депарафинизацию пенопроводов СППТ (резервуара)? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) За 7 дней; 2) За 10 дней; 3) За 14 дней. | 3 | Технические вопросы 2026
При какой скорости ветра запрещается проводить вскрытие люков и дегазацию резервуара (принудительную и естественную)? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Менее 0,5 м/с; 2) Менее 1 м/с; 3) Менее 1,5 м/с; 4) Менее 2 м/с. | 2 | Технические вопросы 2026
Если контроль за прохождением ВИП по трубопроводу не удалось восстановить в течение ___ч после истечения контрольного времени, указанного в графике движения бригад, ВИП считают застрявшим и руководитель работ от ОСТ сообщает об этом главному инженеру РНУ и совместно с руководителем бригады диагностирования АО «Транснефть – Диаскан» организует работы по определению местоположения ВИП в трубопроводе. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 12 ч; 2) 2 ч; 3) 4 ч; 4) 6 ч. | 3 | Технические вопросы 2026
После прихода ВИП в камеру приема СОД и определения его местонахождения, ОСТ обеспечивает закрытие секущей задвижки в течение не более... минут и извлечение дефектоскопа в течение... часов. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 30 минут и 3 часов; 2) 3 часов и 30 минут; 3) 30 минут и 4 часов; 4) 10 минут и 5 часов. | 1 | Технические вопросы 2026
В случае, если проходное сечение трубопровода по результатам пропуска СКК (СНШ) составляет менее ___ %, выполняется повторный пропуск ВИП ПРН за счет средств ОСТ, для выявления дефектов/сужений, приведших к уменьшению проходного сечения с последующим их устранением Варианты ответов: 1) 75%; 2) 70%; 3) 85%. | 3 | Технические вопросы 2026
В случае, если проходное сечение трубопровода по результатам пропуска СКК (СНШ) составляет менее ___ %, выполняется повторный пропуск ВИП ПРН за счет средств ОСТ, для выявления дефектов/сужений, приведших к уменьшению проходного сечения с последующим их устранением Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 75%; 2) 70%; 3) 85%. | 3 | Технические вопросы 2026
Если ОУ принесло в камеру приема СОД более ... л взвешенного или ... л твердого АСПВ, участок считается не подготовленным к пропуску ВИП ПРН (ОПТ). Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 0,5 л взвешенного или 5 л твердого АСПВ; 2) 5 л взвешенного или 5 л твердого АСПВ; 3) 5 л взвешенного или 0,5 л твердого АСПВ; | 3 | Технические вопросы 2026
Перспективная Программа формируется ОСТ на ... года ( ... г перспективного периода, следующих за текущим - в части объектов диагностики и на ... год в части планирования затрат). Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 2 года (1 г перспективного периода, следующих за текущим - в части объектов диагностики и на 1 год в части планирования затрат); 2) 3 года (2 года перспективного периода, следующих за текущим - в части объектов диагностики и на 1 год в части планирования затрат). | 1 | Технические вопросы 2026
Виды технического диагностирования резервуаров по РД-23.020.00-КТН-053-17? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Частичное техническое диагностирование; 2) полное техническое диагностирование; 3) Контроль технического состояния; 4) Все ответы верны. | 4 | Технические вопросы 2026
В течение какого времени при проведении гидравлического испытания резервуаров номинальным объемом свыше 20 000 м3 (наливом воды до уровня, указанного в проектной и рабочей документации) обеспечивается выдержка под нагрузкой? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 24 часа; 2) 48 часов; 3) 72 часа | 3 | Технические вопросы 2026
В каком распорядительном документе указаны методы ремонта дефектов металлоконструкций резервуаров? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) РД-23.020.00-КТН-0197-20; 2) СП 70.13330.2012; 3) ОР-23.020.00-КТН-0230-21; 4) ОР-91.010.30-КТН-0228-20 | 1 | Технические вопросы 2026
При какой температуре окружающего воздуха запрещается проводить работы по зачистке резервуаров от донных отложений? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Выше плюс 35°C 2) Выше плюс 10°C 3) Выше плюс 5°C | 1 | Технические вопросы 2026
На какие резервуары устанавливается дыхательные и предохранительные клапана? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) РВСП; 2) РВСПА; 3) РВС; 4) РВСПК | 3 | Технические вопросы 2026
Какой минимальный состав бригады при работе с применением неавтономных дыхательных аппаратов со шлангами подачи чистого воздуха должен составлять? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Бригада из двух человек 2) Бригада из пяти человек 3) Бригада из десяти человек | 2 | Технические вопросы 2026
При достижении какого уровня нефтью/нефтепродуктом в резервуаре на операторном щите или АРМ оператора НППС появляется светозвуковой сигнал, обязывающий оператора НППС совместно с диспетчером принять меры к прекращению откачки/закачки? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Нормативного нижнего (нормативного верхнего); 2) Допустимого нижнего (допустимого верхнего); 3) Аварийного нижнего (аварийного верхнего) | 1 | Технические вопросы 2026
В резервуарах со стационарной крышей, согласно ГОСТ 31385, во время эксплуатации (если не установлены другие значения в проекте или по результатам технической диагностики) рабочее избыточное давление в газовом пространстве, на которое регулируются дыхательные клапана, должно быть не более ... , вакуум не более ... ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не более 2 кПа, вакуум – не более 0,25 кПа 2) Не более 2,5 кПа, вакуум – не более 0,2 кПа 3) Не более 2,5 кПа, вакуум – не более 0,25 кПа | 1 | Технические вопросы 2026
В течение какого времени проводится комплексное опробование резервуара типа РВСП-20000 в соответствии с программой комплексного опробования? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 12 часов 2) 24 часов 3) 72 часов | 3 | Технические вопросы 2026
В соответствии с каким документом работники НПС (ЛПДС) должны действовать при возникновении аварий или аварийных утечек нефти/нефтепродуктов в резервуарном парке? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В соответствии с ОР-23.020.00-КТН-278-19 2) В соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий, планом тушения пожара и планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 3) В соответствии с планом тушения пожара | 2 | Технические вопросы 2026
Расстояние от МКАУ до места закачки ИГС не менее ___ метров. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 30 м; 2) 8 м; 3) 40 м; 4) 50 м | 1 | Технические вопросы 2026
ЧТД для трубопроводов перемычек ППМТ проводится не позднее ___ лет после ввода их в эксплуатацию и далее с периодичностью не реже 1 раз в 20 лет. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 8 лет; 2) 10 лет; 3) 20 лет; 4) 30 лет | 2 | Технические вопросы 2026
ПТД для трубопроводов перемычек ППМТ проводится не позднее ___ лет после ввода их в эксплуатацию и далее с периодичностью не реже 1 раз в 20 лет. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 8 лет; 2) 10 лет; 3) 20 лет; 4) 30 лет | 3 | Технические вопросы 2026
ЧТД для высоконапорных трубопроводов проводится не позднее ___ лет после ввода их в эксплуатацию и далее с периодичностью не реже 1 раз в 20 лет. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 8 лет; 2) 10 лет; 3) 20 лет; 4) 30 лет | 4 | Технические вопросы 2026
ЧТД для низконапорных трубопроводов проводится не позднее ___ лет после ввода их в эксплуатацию и далее с периодичностью не реже 1 раз в 20 лет. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 8 лет; 2) 10 лет; 3) 20 лет; 4) 30 лет | 3 | Технические вопросы 2026
В местах пересечения трассы нефтепровода с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом, на расстоянии менее ____ м по горизонтали от коммуникаций, запрещается. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 0.5; 2) 1; 3) 2; 4) 3 | 3 | Технические вопросы 2026
Остановка НПС и подготовка камеры к приему и пропуску герметизаторов должны производиться за ____ ч до расчетного времени подхода герметизаторов к НПС. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 1.5; 2) 0.5; 3) 1; 4) 2 | 1 | Технические вопросы 2026
При проведении земляных работ запрещается приближаться гусеницами бульдозера к бровке свежей насыпи ближе _____м Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 0.5; 2) 1; 3) 1.5; 4) 2 | 3 | Технические вопросы 2026
Расстояние от временной емкости для нефти до ЛЭП должно быть не менее____ Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 25 м; 2) 20 м; 3) 25 м, но не менее полутора высоты опоры ЛЭП.; 4) Не менее полутора высоты опоры ЛЭП | 3 | Технические вопросы 2026
Задвижка и другие составные части, применяемые при изготовлении и монтаже вантуза, должны быть рассчитаны на рабочее давление не менее ______ Мпа. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 7.5; 2) 6.3; 3) 8; 4) 10. | 2 | Технические вопросы 2026
Какое время испытания затвора вантузной задвижки на герметичность ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 12 ч; 2) 24 ч; 3) 0.5ч ; 4) 1 ч. | 3 | Технические вопросы 2026
При проведении работ по вырезке «катушки» труборезными машинками контроль газовоздушной среды в котловане надлежит проводить через _ с помощью индивидуальных газоанализаторов-сигнализаторов. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 30 мин; 2) непрерывно; 3) 45 мин; 4) 60 мин. | 2 | Технические вопросы 2026
На какое расстояние от запорной арматуры должна устанавливаться вантузная задвижка, не менее _____м Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 3; 2) 1; 3) 2; 4) 1.5 | 1 | Технические вопросы 2026
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности повреждения вдоль трассы нефтепровода установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в ______м от оси трубопровода с каждой стороны. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 15; 2) 25; 3) 50; 4) 100 | 2 | Технические вопросы 2026
Работа по вырезке «катушки» без огневым методом запрещается при расстоянии между стенкой котлована и МРТ менее. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 0.6; 2) 1.5; 3) 2; 4) 1 | 1 | Технические вопросы 2026
Значение предельно-допустимой концентрации паров нефти на рабочем месте _____мг/м3. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 0; 2) 150; 3) 300; 4) 450 | 3 | Технические вопросы 2026
Длина вырезаемой «катушки» для установки герметизаторов «Кайман», ГРК и ПЗУ должна быть не менееУкажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1 Dн; 2) 1,5 Dн; 3) 250; 4) D+1 м | 2 | Технические вопросы 2026
Выпуск ГВС через приспособление из внутренней полости МН при его заполнении производится до момента. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Появления нефти в безнапорной емкости; 2) Заполнения безнапорной емкости; 3) Наступления расчетного времени заполнения данного участка МН; 4) Не регламентируется | 1 | Технические вопросы 2026
За 24 ч до начала вырезки «катушки» должны ли быть отключены станции катодной и дренажной защиты нефтепровода? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не требуется; 2) На расстоянии не менее 10 км в обе стороны от места производства работ; 3) Требуется, но только на НПС; 4) На усмотрение ответственного за проведение работ. | 2 | Технические вопросы 2026
Для избежания защемления режущего диска фрезы при резке труб, вызванного освобождением напряжений в трубе, необходимо вбивать клинья в надрез через каждые ______ мм на расстоянии от 50 до 60 мм от режущего инструмента. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 100; 2) 150 - 200; 3) 250 - 300; 4) 200 | 3 | Технические вопросы 2026
Допускаются ли к работе на объекте защиты лица, не обученные мерам пожарной безопасности. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Да; 2) Да, по согласованию с ОСТ; 3) Нет. | 3 | Технические вопросы 2026
Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды (для пожаров класса A): Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) AB; 2) ABC; 3) ABCE. | 3 | Технические вопросы 2026
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по следующим программам Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) По программам противопожарного инструктажа; 2) По программам пожарно-технического минимума; 3) По программам противопожарного инструктажа или программам дополнительным профессиональным программам. | 3 | Технические вопросы 2026
После завершения огневых работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее _____ часа(ов), а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 5 часов; 2) Не менее 4 часов; 3) Не менее 2 часов. | 3 | Технические вопросы 2026
При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное _____ процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа). Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 50%; 2) 80%; 3) 90%. | 2 | Технические вопросы 2026
При проведении электросварочных работ необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов на расстоянии не менее ___метра. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 0,5 м.; 2) 1 м.; 3) 1,5 м. | 2 | Технические вопросы 2026
По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Вводный, первичный на рабочем месте; 2) Повторный, внеплановый и целевой; 3) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. | 3 | Технические вопросы 2026
По пожарной опасности наружные установки подразделяются на следующие категории: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Повышенная взрывопожароопасность (АН), взрывопожароопасность (БН), пожароопасность (ВН), умеренная пожароопасность (ГН), пониженная пожароопасность (ДН); 2) Взрывопожароопасность (БН), пожароопасность (ВН), умеренная пожароопасность (ГН), низкая пожароопасность (НН); 3) Повышенная взрывопожароопасность (АН), взрывопожароопасность (БН), низкая пожароопасность (НН). | 1 | Технические вопросы 2026
Минимальное расстояние, на которое необходимо расчищать камеру пуска и приема СОД от древесно-кустарниковой растительности: Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) 10 метров; 2) 15 метров; 3) 25 метров; 4) 30 метров. | 3 | Технические вопросы 2026
При обнаружении разлива нефти и нефтепродуктов необходимо: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Оградить место разлива по периметру сигнальной лентой и предупредительными плакатами; 2) Все перечисленное 3) В темное время суток обозначить место разлива красными световыми сигналами при помощи светильников во взрывозащищенном исполнении; 4) Выставить посты охраны вблизи места разлива у населённых пунктов, автомобильных дорог (при необходимости); 5) Организовать объезд для постороннего транспорта на участке дороги на расстоянии не ближе 100 м от места разлива (при необходимости). | 2 | Технические вопросы 2026
Расстояние от ПНУ до места откачки/закачки должно быть не менее ___ м: Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 10 метров; 2) 15 метров; 3) 20 метров; 4) 50 метров. | 4 | Технические вопросы 2026
Работы в котловане без применения СИЗОД проводятся, если концентрация не превышает предельно-допустимую концентрацию для паров бензина ____мг/м3: Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 100; 2) 200; 3) 300; 4) 400. | 1 | Технические вопросы 2026
Расстояние между ПНУ должно быть – не менее ___ м: Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 метров; 2) 8 метров; 3) 10 метров; 4) 15 метров. | 2 | Технические вопросы 2026
Место для курения разрешается устраивать на расстоянии не ближе ____м от места производства работ, оборудованном согласно правилам и нормам. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 метров; 2) 20 метров; 3) 50 метров; 4) 100 метров. | 4 | Технические вопросы 2026
Автомобили, спецтехника, оборудование и механизмы, а также технические средства, не используемые при работе, следует располагать по отношению к земляным амбарам и ремонтному котловану с наветренной стороны на расстоянии не ближе___м. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 метров; 2) 20 метров; 3) 50 метров; 4) 100 метров. | 4 | Технические вопросы 2026
Освещение рабочих площадок должно производиться светильниками и прожекторами во взрывозащищенном исполнении, для местного освещения необходимо применять светильники во взрывозащищенном исполнении, напряжением не более ___В. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 6 вольт; 2) 12 вольт; 3) 24 вольт; 4) 36 вольт. | 2 | Технические вопросы 2026
На месте проведения работ на расстоянии не более ___ м от края котлована должен быть выставлен пожарный пост. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 3 метра; 2) 5 метров; 3) 10 метров; 4) 15 метров. | 4 | Технические вопросы 2026
Перед началом основных работ в ремонтном котловане пожарная автоцистерна устанавливается не ближе ___ м от места производства работ, развертываются пожарные рукава, производится опробование качества вырабатываемой пены. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 3 метра; 2) 15 метров; 3) 20 метров; 4) 30 метров. | 4 | Технические вопросы 2026
Пожарный ствол/пеногенератор и рукавная линия, заполненная раствором пенообразователя (в летнее время) должны быть расположены на расстоянии _______м от ремонтного котлована, насосных установок и трубопроводов откачки нефти/нефтепродукта. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 20 метров 2) 30 метров; 3) 15 метров; 4) 40 метров. | 3 | Технические вопросы 2026
Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве подготовительных и огневых работ, должны быть обеспечены не менее чем._Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Двумя огнетушителями ОП-3 (каждая единица техники); 2) Двумя огнетушителями ОП-2; 3) Одним огнетушителем ОП-4 – ОП-9; 4) Двумя огнетушителями ОП-4 – ОП-9 или ОВЭ-5 (каждая единица техники). | 4 | Технические вопросы 2026
Земляной амбар для нефти/нефтепродукта устраивается на расстоянии не менее ___м от ремонтного котлована. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5О м; 2) 100 м; 3) 15О м; 4) 25О м. | 4 | Технические вопросы 2026
Ответственность за соблюдение установленного противопожарного режима на каждом рабочем месте возлагается на: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Руководителя подразделения 2) Лицо, осуществляющее свою трудовую деятельность на данном рабочем месте 3) На всех работников организации (объекта). | 2 | Технические вопросы 2026
Передвижной огнетушитель это: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Огнетушитель с полной массой не менее 30 кг, но не более 400 кг, смонтированный на колесах или на тележке; 2) Огнетушитель с полной массой не менее 20 кг, но не более 400 кг, смонтированный на колесах или на тележке; 3) Огнетушитель с полной массой не менее 25 кг, но не более 400 кг, смонтированный на колесах или на тележке. | 2 | Технические вопросы 2026
Передвижной огнетушитель это: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Огнетушитель с полной массой не более 30 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком; 2) Огнетушитель с полной массой не более 20 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком; 3) Огнетушитель с полной массой не более 25 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком. | 2 | Технические вопросы 2026
При загорании в котле битумно-полимерной мастики необходимо: Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) Произвести тушение загорания при помощи переносного огнетушителя, с дальнейшим остужением котла водяными струями; 2) Плотно закрыть котел крышкой и потушить топку; 3) Произвести тушение загорания при помощи воздушно-механической пены, с дальнейшим остужением котла водяными струями. | 2 | Технические вопросы 2026
Пожарный автомобиль должен быть укомплектован боевой одеждой и снаряжением в количестве:Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее двух комплектов, без учета водителя пожарного автомобиля; 2) Не менее трех комплектов; 3) Четыре комплекта, включая водителя пожарного автомобиля | 2 | Технические вопросы 2026
Допускается ли изменять характер и содержание огневых работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение огневых работ. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не допускается; 2) Допускается по согласованию с ОСТ; 3) Допускается | 2 | Технические вопросы 2026
Запрещается проводить огневые работы ближе____м. от свежеокрашенных поверхностей или мест проведения окрасочных работ: Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 15; 2) 20; 3) 25; 4) Не нормируется. | 2 | Технические вопросы 2026
Расстояние от горелок (по горизонтали) до баллонов с кислородом или ГГ должно быть: Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) 5 метров; 2) 10 метров; 3) не менее 10 метров; 4) не менее 15 метров. | 3 | Технические вопросы 2026
Укажите пределы основной абсолютной погрешности для СИ загазованности атмосферы парами углеводородов.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)±5 % НКПРП 2)±3 % НКПРП 3)±10 % НКПРП | 1 | Ответственные за БПР 2026
Укажите места, где должны быть установлены первичные приборы контроля довзрывоопасных концентраций.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)В производственных помещениях, относящихся к классу В-1а2)На открытых площадках сливо-наливных эстакад3)На открытых площадках стендов СМНП4)Над приямком сбора поверхностных сточных вод внутри обвалования береговых УЗА и узлов пуска/приема СОД, расположенных на подводных переходах МТ5)В дождеприемных колодцах каре резервуаров 6)Все ответы верные | 6 | Ответственные за БПР 2026
Укажите время, которое не должно превышать установление факта загазованности от момента поступления смеси воздуха с парами углеводородов на чувствительный элемент первичного преобразователя.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)5 с2)10 с3)12 с | 2 | Ответственные за БПР 2026
Каким устанавливается предельный уровень загазованности в производственных помещений, открытых площадок сливо-наливных эстакад и открытых площадок стендеров СМНП МПСА объекта МТ.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)30 % НКПР2)15 % НКПР3)10 % НКПР | 3 | Ответственные за БПР 2026
Каким устанавливается аварийный уровень загазованности в производственных помещений, открытых площадок сливо-наливных эстакад и открытых площадок стендеров СМНП МПСА объекта МТУкажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)30 % НКПР2)15 % НКПР3)10 % НКПР | 1 | Ответственные за БПР 2026
Укажите выдержку времени защиты «сохранение предельной загазованности в помещении»Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)10 мин2)10 секунд3)Без выдержки | 1 | Ответственные за БПР 2026
Укажите выдержку времени защиты «аварийная загазованность в помещении»Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)10 мин2)10 секунд3)Без выдержки | 2 | Ответственные за БПР 2026
Укажите предельный максимальный уровень затопления помещения МНС промежуточной НПСУкажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)150 мм выше дна приямка2)100 мм выше дна приямка 3)200 мм выше дна приямка | 3 | Ответственные за БПР 2026
Укажите выдержку времени отключения МНА при сработке защиты «предельный максимальный уровень затопления помещения МНС»Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)3 секунды 2)5 секунд 3)Без выдержки | 1 | Ответственные за БПР 2026
Укажите защиты требующие остановки ТУ Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Верхний нормативный уровень РАС 2)Аварийная максимальная скорость заполнения РАС 3)Предельная максимальная скорость опорожнения резервуара (в том числе РАС) | 2 | Ответственные за БПР 2026
Укажите выдержку времени защиты «Выход нефти на ЛЧ от НПС до НПС (по сигналу от СОУ)Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Без выдержки 2)180 секунд 3)60 секунд | 2 | Ответственные за БПР 2026
Укажите условия сработки защиты «Перекрытие потока задвижкой на участке работающего нефтепровода»Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1)Наличие сигнала «Задвижка закрыта» при отсутствии альтернативного пути перекачки нефти 2)Наличие сигнала «Задвижка закрывается» при отсутствии альтернативного пути перекачки нефти 3)Наличие сигнала СКР об обнаружении перекрытии потока | 1 | Ответственные за БПР 2026
Укажите выдержку времени остановки МНА по защите «Аварийное минимальное давление на входе МНС»Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Без выдержки 2)10 секунд 3)25 секунд | 3 | Ответственные за БПР 2026
Укажите основные положения задвижкиУкажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1)Открыта 2)Закрыта 3)В промежуточном состоянии 4)Открывается 5)Закрывается 6)Все ответы верные | 6 | Ответственные за БПР 2026
При сработке «Аварийная загазованность в помещении насосного зала промежуточной НПС.» происходит:Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Последовательное отключение всех МНА2)Отключение ВВ3)Включение аварийных вытяжных вентиляторов4)Закрытие задвижек на входе и выходе МНА5)Все ответы верные | 5 | Ответственные за БПР 2026
Укажите условие сработки защиты «Сохранение предельной загазованности в помещении (блок-боксе) оперативного БИК»Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Сохранение загазованности 10% НКПР в течении 10 мин.2)Сохранение загазованности 10% НКПР в течении 10 сек.3)Сохранение загазованности 30% НКПР в течении 10 мин4)Сохранение загазованности 30% НКПР в течении 10 сек. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Назовите величину уставки защиты РП «Предельная загазованность (обнаружение нефти/нефтепродукта) в дождеприёмном колодце каре резервуара или группы резервуаров»?Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)10 % НКПРП2)20 % НКПРП3)30 % НКПРП | 2 | Ответственные за БПР 2026
В заводских технологических колодцах отбора давления, устанавливаемых на трубопровод должна выполняться сигнализация затопления колодца на уровне ___ мм от верхней полумуфты устройства фиксации колодца.Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1)100 мм2)200 мм3)400 мм | 2 | Ответственные за БПР 2026
Выберите все допустимые статусы разрешения при оформлении факсограмм на производство работ. Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Плановый2)Аварийный3)Внеплановый4)С нарушением сроков5)Все ответы верные | 5 | Ответственные за БПР 2026
Имеет ли право оператор площадочного объекта производить маскирование/демаскирование защит МПСА?Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Не имеет 2)Имеет в случае предупреждения развития аварийных ситуаций или устранения отказов3)Имеет | 2 | Ответственные за БПР 2026
Укажите выдержку времени отключения МНС кнопкой «СТОП МНС»Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)3 секунды2)5 секунд3)Без выдержки | 3 | Ответственные за БПР 2026
Укажите условия сработки станционной защиты «Недостоверность измерения давления»Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Недостоверность измерения давления от двух преобразователей на входе либо двух преобразователей на выходе МНС 2)Недостоверность измерения давления от одного преобразователя на входе либо одного преобразователя на выходе МНС3)Недостоверность одного преобразователя на входе и одного преобразователя на выходе МНС | 1 | Ответственные за БПР 2026
Укажите условие, при которых не формируется защита «Пожар в помещении насосного зала НПС.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Срабатывание одного пожарного извещателя2)Срабатывание двух пожарных извещателей3)Срабатывание УДП4)Подача команды с АРМ | 1 | Ответственные за БПР 2026
На каком расстоянии от дна траншеи прокладывается кабель АСУТП при подземной прокладке?Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)100 мм2)150 мм3)200 мм4)250 мм | 1 | Ответственные за БПР 2026
Назовите длину гибких заземляющих проводников из меди между магистралью заземления и заземляемым оборудованием АСУТП?Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Не более 0,8 м2)Не более 1 м3)Не нормируется | 1 | Ответственные за БПР 2026
Укажите ширину прохода обслуживания между рядом шкафов и элементами здания и/или частями оборудования.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Не менее 0,8 м2)Не менее 1 м3)Не менее 1,5 м | 1 | Ответственные за БПР 2026
Сколько ступеней подъёма давления необходимо выдерживать при испытании импульсных линии АСУТП?Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)12)23)34)4 | 4 | Ответственные за БПР 2026
Длина термокармана должна соответствовать длине чувствительного элемента (сенсора) преобразователя температуры и составлять ___ диаметра трубопровода в месте установки.Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1)1/2 2)1/3 3)1/4 | 2 | Ответственные за БПР 2026
Кем производится установка режима маскирования агрегатных, общестанционных защит и блокировок МПСА при производстве плановых работ?Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)Оператором площадочного объекта2)Зам. начальника НПС3)Начальником (инженером) УЭСА и ТМ 4)Управляющим диспетчером ОГД | 3 | Ответственные за БПР 2026
Укажите минимальную толщину стенки импульсной линии в системах автоматизации?Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1)1±0,3мм2)2±0,3мм3)4±0,3мм | 2 | Ответственные за БПР 2026
Длительность обкатки МТО, прошедшего ТР на НПС составляет___ часов. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 1 час2) 8 часов3) 12 часов | 2 | Ответственные за БПР 2026
Длительность обкатки МТО, прошедшего СР на НПС составляет___ часов. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 8 часов2) 12 часов3) 72 часа | 3 | Ответственные за БПР 2026
С какой периодичностью проводится испытание на герметичность методом задымления разделительной стены между насосным залом и электрозалом___ Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов: 1) раз в полгода 2) раз в год 3) раз в 3 года | 2 | Ответственные за БПР 2026
Периодичность проведения СР МНА и ПНА по наработке составляет___часов. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов: 1) 24000 часов 2) 30000 часов 3) 50000 часов | 1 | Ответственные за БПР 2026
Для запорно-регулирующей арматуры и обратных затворов максимальная продолжительность назначенного срока службы с учетом продлеваемых сроков безопасной эксплуатации (полных срок службы) не должна превышать ___ лет. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 20 лет2) 30 лет3) 50 лет | 3 | Ответственные за БПР 2026
При какой температуре окружающего воздуха и выше в летний период необходимо выполнять сброс избыточного давления из корпуса клиновых задвижек от DN 300 до DN 1200, не оборудованных системой автоматической компенсации давления, эксплуатирующихся в положении «закрыто» и установленных наземно (крышка корпуса которых расположена над поверхностью земли). Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) 25 2) 30 3) 40 | 1 | Ответственные за БПР 2026
Периодичность контроля герметичности запорной арматуры и обратных затворов МНА от DN 300 до DN 1200 составляет___. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 1 раз в 6 месяцев 2) 1 раз в 12 месяцев 3) Только при выявлении признаков негерметичности | 2 | Ответственные за БПР 2026
Проверку эффективности работы систем вентиляции и системы аварийной вентиляции технологических помещений проводят не реже___. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 1 раза в год2) 1 раза в 2 года3) 1 раза в 3 года | 1 | Ответственные за БПР 2026
Испытания бака-дозатора на прочность, герметичность проводят 1 раз в ___ лет. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 5 лет2) 6 лет3) 7 лет | 1 | Ответственные за БПР 2026
Резиновые уплотнительные шнуры при размере сечения от 10 до 15 мм включительно должны иметь возвышения и углубления во всех измерениях высотой не более ____мм. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 1 мм 2) 2 мм3) 3 мм | 1 | Ответственные за БПР 2026
Резиновые уплотнительные шнуры при размере сечения свыше 15 мм включительно должны иметь возвышения и углубления во всех измерениях высотой не более ____мм. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 2 мм2) 3 мм 3) 4 мм | 3 | Ответственные за БПР 2026
В течении какого времени после обнаружения выхода нефти при отказе в рабочее время направляется предварительное донесение в соответствующие департаменты ПАО "Транснефть". Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) 1 час 2) 2 часа 3) 3 часа | 1 | Ответственные за БПР 2026
Какое значение остаточной намагниченности труб является слабой.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответа 1) до 2 мТл 2) от 2 мТл до 3 мТл 3) свыше 3 мТл | 1 | Ответственные за БПР 2026
Какая ремонтная конструкция используется для ремонта технологических отверстий трубопровода. Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) П1 2) П3 3) П10 | 1 | Ответственные за БПР 2026
Температура хранения сварочных электродов при отсутствии указаний завода изготовителя должна быть не менее___ Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов: 1) 15 градусов Цельсия 2) 20 градусов Цельсия 3) 30 градусов Цельсия | 1 | Ответственные за БПР 2026
Относительная влажность воздуха хранения сварочных электродов при отсутствии указаний завода изготовителя должна быть не более___процентов. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответа: 1) 50 2) 70 3) 90 | 1 | Ответственные за БПР 2026
Допускается ли сварка захлестов из труб, имеющих различный класс прочности.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Да 2) Нет | 2 | Ответственные за БПР 2026
Допускается ли сварка стыков труб захлестов из разнотолщинных, отличающихся по толщине, указанной в сертификате. Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Да 2) Нет | 2 | Ответственные за БПР 2026
При сборке заводские продольные швы следует смещать относительного друг друга не менее чем на ___ мм при наружном диаметре труб свыше 530 мм. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 752) 1003) 150 | 2 | Ответственные за БПР 2026
Сборку и сварку стыков захлестов следует выполнять при минимальной температуре окружающего воздуха минус ___градусов Цельсия. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 402) 453) 50 | 1 | Ответственные за БПР 2026
Для резки труб наружным диаметром менее ___ мм допускается применение шлифовальной машинки. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 2192) 3773) 530 | 2 | Ответственные за БПР 2026
Срок действия аттестационного удостоверения, выданного по результатам первичной и периодической аттестаций сварщиков – ___ год(а). Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 1 2) 2 3) 3 | 2 | Ответственные за БПР 2026
Срок действия аттестационного удостоверения, выданного по результатам первичной и периодической аттестаций специалистов сварочного производства II и III уровней по ПБ 03-273-99 – ___ год(а) Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов:1) 12) 2 3) 3 | 3 | Ответственные за БПР 2026
Допускается ли ремонт трещин при сварке МН. Укажите правильный вариант ответа.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Да 2) Нет | 2 | Ответственные за БПР 2026
Информационные знаки в охранной зоне кабельных линий, проложенных в земле, в незастроенной местности следует устанавливать.Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Не реже чем через 100 м.; 2) Не реже чем через 200 м.; 3) Не реже чем через 500 м. | 3 | Ответственные за БПР 2026
В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах; 2) В приказах руководителя предприятия; 3) В бухгалтерских учетных документах | 1 | Ответственные за БПР 2026
Каким образом должна доводиться до сведения работников информация об изменениях в производственных инструкциях, схемах и чертежах, для которых знание этих документов обязательно? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики); 2) Должна доводиться перед началом проведения работ в электроустановках; 3) Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа | 1 | Ответственные за БПР 2026
Могут ли использоваться в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников металлические стационарные трубопроводы канализации? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Допускается; 2) Не допускается только в том случае, когда трубопроводы проложены открытым способом; 3) Не допускается; 4) Допускается только при открытой прокладке трубопроводов | 3 | Ответственные за БПР 2026
Допускается ли использовать в качестве естественных заземлителей свинцовые оболочки кабелей? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Не допускается; 2) Допускается; 3) Допускается, если кабель проложен по эстакаде; 4) Допускается, если кабель проложен в земле | 4 | Ответственные за БПР 2026
Приступать к выполнению операций единолично, если в переключениях участвуют два человека…Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) запрещается; 2) допускается; 3) допускается, если это предусмотрено бланком переключений | 1 | Ответственные за БПР 2026
Кем разрабатывается бланк переключений? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) ответственным за электрохозяйство; 2) оперативным персоналом; 3) административно-техническим персоналом; 4) персоналом электротехнической лаборатории. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Какое минимальное сечение могут иметь защитные (РЕ) проводники при отсутствии механической защиты, не входящие в состав кабелей или проложенные не в общей оболочке с фазными проводниками в электроустановках до 1000 В? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) 0,75 мм2; 2) 1,5 мм2; 3) 2,5 мм2; 4) 4 мм2 | 4 | Ответственные за БПР 2026
Какое напряжение должно применяться для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью, при наличии особо неблагоприятных условий? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) не выше 12 В; 2) не выше 42 В; 3) не выше 50 В; 4) не выше 127 В | 1 | Ответственные за БПР 2026
Что называется рабочим заземлением? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности; 2) заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки; 3) случайное соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землёй; 4) преднамеренное соединение электроустановки с заземляющим устройством. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Выполнение переключений по памяти, без использования оперативных схем… Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) допускается; 2) запрещается; 3) допускается в аварийных ситуациях. | 2 | Ответственные за БПР 2026
В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у … Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) электротехнического персонала; 2) ремонтного персонала; 3) административно-технического персонала; 4) руководства. | 3 | Ответственные за БПР 2026
На какое расстояние допускается приближаться людям к неогражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 110 кВ? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) 0,6 м; 2) 2,0 м; 3) не нормируется (без прикосновения); 4) 1,0 м | 4 | Ответственные за БПР 2026
Какое количество времени должно проработать непрерывно основное и вспомогательное оборудование для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) В течение 24 часов; 2) В течение 36 часов; 3) В течение 72 часов | 3 | Ответственные за БПР 2026
Какое количество времени должна проработать непрерывно ЛЭП для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) В течение 24 часов; 2) В течение 36 часов; 3) В течение 72 часов | 1 | Ответственные за БПР 2026
Какой документ должен быть оформлен для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, включения электроустановок по проектной схеме? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Временное разрешение, выданное Ростехнадзором; 2) Приказ руководителя предприятия; 3) Письменное разрешение собственника | 1 | Ответственные за БПР 2026
Разрешен ли допуск к работе без проведения целевого инструктажа? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Допускается; 2) Допускается по решению допускающего; 3) Не допускается; 4) Не допускается, кроме случаев, оговоренных в графе "Отдельные указания" наряда. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Допускается ли убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допускающим? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Допускается; 2) Допускается по решению производителя работ; 3) Не допускается; 4) Не допускается, кроме случаев, оговоренных в графе "Отдельные указания" наряда. | 4 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении каких работ членам бригады допускается оставаться без производителя работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Регулировка выключателей, разъединителей, приводы которых вынесены в другое помещение; 2) Монтаж, проверка вторичных цепей; 3) Прокладка силовых и контрольных кабелей; 4) Все ответы верны. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Кому не проводят целевой инструктаж при работах по наряду? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Ответственному руководителю работ; 2) Допускающему; 3) Производителю работ; 4) Членам бригады. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Сколько членов бригады должно оставаться в электроустановке во время проведения работ, при временном уходе из нее части работников? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Достаточно одного члена бригады; 2) Не менее двух, включая ответственного руководителя работ; 3) Не менее двух, включая производителя работ (наблюдающего); 4) Количество работников не регламентировано. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Каким цветом обозначаются шины в электроустановках при переменном трёхфазном токе? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) А – зелёный, В – красный, С – жёлтый; 2) А – жёлтый, В – зелёный, С – красный; 3) А – красный, В – зелёный, С – жёлтый; 4) А – жёлтый, В – красный, С – зелёный | 2 | Ответственные за БПР 2026
При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями до 10 кВ должно быть… Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Не менее 25 мм; 2) Не менее 50 мм; 3) Не менее 100 мм; 4) Не менее 150 мм. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, которому разрешено подниматься до верха опоры ВЛ при проведении работ всех видов? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) не ниже II; 2) не ниже III; 3) не ниже IV; 4) Не разрешается подниматься до верха опоры ВЛ. | 2 | Ответственные за БПР 2026
На какое расстояние запрещается приближаться к лежащему на земле проводу на ВЛ выше 1000 В?Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) На расстояние менее 8 м.; 2) На расстояние менее 6 м.; 3) На расстояние менее 4 м.; 4) На расстояние менее 2 м. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене в электроустановках напряжением выше 1000? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1. не ниже V; 2. не ниже IV; 3. не ниже III | 2 | Ответственные за БПР 2026
Для каких целей допускается при замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Для оперативных переключений; 2) Для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение; 3) Для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания. | 2 | Ответственные за БПР 2026
При установке на ВЛ переносного заземления его можно присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт на … (укажите минимальную допустимую глубину):Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) 0,3 м; 2) 0,5 м;3) 1 м; 4) 1,5 м | 2 | Ответственные за БПР 2026
Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке; 2) Не реже одного раза в год с отметкой о проверке; 3) Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке; 4) Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке | 4 | Ответственные за БПР 2026
Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением выше 1000 В? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов:1) III; 2) IV; 3) V | 3 | Ответственные за БПР 2026
С какой периодичностью подъёмные сооружения должны подвергаться частичному техническому освидетельствованию? Варианты ответов: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не реже одного раза в 6 месяцев; 2) Не реже одного раза в 12 месяцев; 3) Не реже одного раза в 18 месяцев. | 2 | Ответственные за БПР 2026
С какой периодичностью подъёмные сооружения должны подвергаться полному техническому освидетельствованию? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не реже одного раза в 1 год; 2) Не реже одного раза в 2 года; 3) Не реже одного раза в 3 года. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При полном техническом освидетельствовании подъёмные сооружения должны подвергаться? Варианты ответов: Укажите правильный вариант ответа._ 1) Осмотру; 2) Статическим испытаниям; 3) Динамическим испытаниям; 4) Испытаниям на устойчивость для ПС, имеющих в паспорте характеристики устойчивости; 5) Все варианты ответов правильные. | 5 | Ответственные за БПР 2026
В течении какого времени выдерживают груз на высоте 50 - 100 миллиметров от земли при проведении статических испытаний крана-трубоукладчика или крана-манипулятора? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 5 минут; 2) Не менее 10 минут; 3) Не менее 15 минут. | 2 | Ответственные за БПР 2026
С целью проверки действия механизмов и тормозов подъёмного сооружения динамические испытания проводятся грузом, масса которого? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) На 5% превышает его паспортную грузоподъемность; 2) На 7% превышает его паспортную грузоподъемность; 3) На 10% превышает его паспортную грузоподъемность; 4) На 12,5% превышает его паспортную грузоподъемность. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При проведении работ по вскрытию участков трубопроводов, не вскрытых ранее, запрещается разработка грунта механизированным способом на расстоянии менее _ метра(ов) по вертикали и 0,5 метра(ов) по горизонтали от образующих трубопровода. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Менее 0,2 метра (ов); 2) Менее 0,5 метра (ов); 3) Менее 1 метра (ов). | 2 | Ответственные за БПР 2026
В течении какого времени испытывается на герметичность затвор вантузной задвижки? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 0.5 часа; 2) 1 час; 3) 1.5 часа. | 1 | Ответственные за БПР 2026
В течении какого времени испытывается на прочность вантузная задвижка? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 12 часов; 2) 18 часов; 3) 24 часа. | 3 | Ответственные за БПР 2026
В течении какого времени испытывается на герметичность вантузная задвижка? Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) 12 часов; 2) 18 часов; 3) 24 часа. | 1 | Ответственные за БПР 2026
На какое рабочее давление должно быть рассчитано приспособление для вырезки отверстий в МТ? (для вырезки отверстий в нижней образующей трубопровода не ниже 2,0 МПа) Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 10 Мпа; 2) 6,35 МПа; 3) 6,3МПа. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Какая периодичность испытания элементов ВПТ на заводское испытательное давление? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1 раз в 6 месяцев; 2) 1 раз в 1 год; 3) 1 раз в 18 месяцев. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Какая периодичность испытания рукавов на номинальное давление? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1 раз в 6 месяцев; 2) 1 раз в 1 год; 3) 1 раз в 18 месяцев. | 1 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении работ по освобождению нефтепровода передвижными откачивающими агрегатами расстояние от ПНУ до места откачки/закачки должно быть не менее _ метров. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 30 метров; 2) Не менее 40 метров; 3) Не менее 50 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении работ по освобождению нефтепровода передвижными откачивающими агрегатами расстояние между ПНУ должно быть не менее _ метров. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 3 метров. 2) Не менее 5 метров. 3) Не менее 8 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении работ по освобождению нефтепровода передвижными откачивающими агрегатами расстояние от ПНУ до подпорного агрегата должно быть не менее _ метров. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 30 метров. 2) Не менее 40 метров. 3) Не менее 50 метров. | 2 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении работ по освобождению нефтепровода передвижными откачивающими агрегатами расстояние от ДЭС до подпорных насосных агрегатов и места откачки/закачки должно быть не менее __ метров. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 30 метров. 2) Не менее 40 метров. 3) Не менее 50 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении работ по освобождению нефтепровода передвижными откачивающими агрегатами расстояние от места стоянки техники до ПНУ, подпорного насосного агрегата, ремонтного котлована должно быть не менее _ метров.Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 30 метров. 2) Не менее 50 метров. 3) Не менее 100 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении работ по освобождению нефтепровода передвижными откачивающими агрегатами расстояние от пожарной автоцистерны до мест откачки и закачки нефти, ПНУ, котлована должно быть не менее _ метров. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 30 метров. 2) Не менее 40 метров. 3) Не менее 50 метров | 1 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении работ по освобождению нефтепровода передвижными откачивающими агрегатами расстояние от пожарной автоцистерны до мест откачки и закачки нефти, ПНУ, котлована должно быть не менее _ метров. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 30 метров. 2) Не менее 40 метров. 3) Не менее 50 метров. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Для проверки наличия нефти в месте производства работ и на расстоянии не менее _ м от места производства работ необходимо выполнить сверление контрольных отверстий в нефтепроводе диаметром 12 мм. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов:: 1) Не менее 1 м. 2) Не менее 30 м. 3) Не менее 40 м. | 3 | Ответственные за БПР 2026
До начала резки труб изоляционное покрытие в местах резки машинками МРТ должно быть удалено по всей окружности трубы на ширину не менее _ мм. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 300 мм. 2) Не менее 500 мм. 3) Не менее 600 мм. | 3 | Ответственные за БПР 2026
На время проведения работ от начала установки МРТ и до окончания герметизации внутренней полости трубопровода для подачи свежего воздуха в рабочую зону котлована, а также для устранения загазованности должны применяться взрывозащищенные осевые вентиляторы, в количестве не менее _ шт., имеющих производительность не менее 5420 м3/ч Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 1 шт; 2) Не менее 2 шт. 3) Не менее 4 шт. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Перед вырезкой «катушки» на нефтепроводе должна быть установлена шунтирующая перемычка из медного многожильного кабеля сечением не менее _ мм2. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов: 1) Не менее 10 мм2. 2) Не менее 16 мм2. 3) Не менее 50 мм2. | 2 | Ответственные за БПР 2026
При ремонте нефтепровода на участках с наличием блуждающих токов электрифицированных железных дорог сечение шунтирующей перемычки должно быть рассчитано на максимальный ток дренажа, но не менее _ мм2. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 10 мм2. 2) Не менее 16 мм2. 3) Не менее 50 мм2. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Вырезка «катушки» должна производиться машинами для резки труб с электроприводом (пневмо или гидроприводом) во взрывобезопасном исполнении с частотой вращения режущего инструмента не более _ об/мин. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не более 60 об/мин. 2) Не более 100 об/мин. 3) Не менее 1000 об/мин. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Перед установкой герметизаторов для ГЭПВТ типа ГРК-100М/150М/200М/250М/300М/350М внутренняя поверхность трубопровода должна быть очищена от парафиновых отложений и грязи на длину? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов:1. 1000мм; 2. 1200мм; 3. 1400мм; 4. 1600мм. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Перед установкой герметизаторов для ГЭПВТ типа ГРК-400М/500М/700М/800М/1000М/1200М, «ФУГУ» внутренняя поверхность трубопровода должна быть очищена от парафиновых отложений и грязи на длину? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1. 1D+1000мм; 2. 1D+1200мм; 3. 2D+1400мм; 4. 2D+1000мм. | 4 | Ответственные за БПР 2026
При очистке трубопровода с помощью передвижных парогенераторных установок безопасное расстояние от передвижной парогенераторной установки до ремонтного котлована должно быть? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 10 метров; 2) Не менее 20 метров; 3) Не менее 30 метров. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Герметизаторы устанавливаются в МТ в соответствии с инструкциями по их эксплуатации и применению, утвержденными главным инженером ОСТ. Расстояние от торца трубы до герметизатора ГПЭВТ типа ГРК 100М/150М/200М/250М/300М/350М должно быть? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 300мм; 2) Не менее 350мм; 3) Не менее 400мм; 4) Не менее 450мм; 5) Не менее 500мм. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Герметизаторы устанавливаются в МТ в соответствии с инструкциями по их эксплуатации и применению, утвержденными главным инженером ОСТ. Расстояние от торца трубы до герметизатора "ФУГУ" должно быть? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 800мм; 2) Не менее 900мм; 3) Не менее 1000мм; 4) Не менее 1200мм; 5) Не менее 1400мм. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Герметизаторы устанавливаются в МТ в соответствии с инструкциями по их эксплуатации и применению, утвержденными главным инженером ОСТ. Расстояние от торца трубы до герметизатора ГПЭВТ типа ГРК-400М/500М/700М/800М/1000М/1200М, ГРК должно быть? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 1D где D – это наружный диаметр трубопровода, мм; 2) Не менее 1D+100мм, где D – это наружный диаметр трубопровода, мм; 3) Не менее 1D+200мм, где D – это наружный диаметр трубопровода, мм. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Срок использования в качестве герметизатора глиняного тампона в МТ не должен превышать? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 12 часов; 2) 18 часов; 3) 24 часа. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Требование безопасности при работе с вакуумным нефтесборщиком. Минимально допустимое расстояние от вакуумного нефтесборщика типа АКН до бровки котлована работ должно быть? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 8 метров; 2) Не менее 9 метров; 3) Не менее 10 метров. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Требование безопасности при работе с вакуумным нефтесборщиком. При работе насоса вакуумного нефтесборщика типа АКН должен быть предусмотрен отвод ГВС с выкида насоса гибкими рукавами на расстояние не менее _ метров от источников возможного воспламенения по направлению ветра. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 10 метров; 2) Не менее 15 метров; 3) Не менее 30 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При производстве работ все технические средства, не используемые в работе, должны находиться за пределами зоны производства работ, на расстоянии не менее чем за _ метров. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее чем за 30 метров; 2) Не менее чем за 50 метров; 3) Не менее чем за 100 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Лица, не занятые в производстве работ по герметизации трубопроводов, должны быть удалены за пределы огражденной территории на безопасное расстояние, не менее чем на _ метров. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее чем на 30 метров; 2) Не менее чем на 50 метров; 3) Не менее чем на 100 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026
В течении какого времени герметизатор должен обеспечивать герметичность перекрытия полости МТ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 24 часов; 2) Не менее 48 часов; 3) Не менее 72 часов. | 2 | Ответственные за БПР 2026
В течении какого времени герметизатор «ФУГУ» должен обеспечивать герметичность перекрытия полости МТ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 48 часов; 2) Не менее 72 часов; 3) Не менее 100 часов. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Какое расстояние должно быть от сварочных кабелей до баллонов с кислородом? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 0,5 метра; 2) Не менее 1 метра; 3) Не менее 1,5 метров. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Какое расстояние должно быть от сварочных кабелей до баллонов с горючими газами? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее 0,5 метра; 2) Не менее 1 метра; 3) Не менее 1,5 метров. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Запрещается проведение сварочных работ во время снега, дождя или ветра со скоростью свыше _ м/с без применения навеса над местом производства работ. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Свыше 10 м/с; 2) Свыше 15 м/с; 3) Свыше 20 м/с. | 1 | Ответственные за БПР 2026
На каком расстоянии от края ремонтного котлована должны быть размещены первичные средства пожаротушения? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не более 3 метров; 2) Не более 5 метров; 3) Не более 10 метров. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Чем запрещается вытеснение нефти/нефтепродукта из МТ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Нефтью. 2) Воздухом. 3) Водой | 2 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении работ по освобождению участка МТ с использованием азотных установок, расстояние от МКАУ до места закачки должно составлять не менее ____ метров. Укажите правильный вариант ответа.Варианты ответов: 1) Не менее 30 метров; 2) Не менее 50 метров; 3) Не менее 100 метров. | 1 | Ответственные за БПР 2026
При выполнении работ по освобождению участка МТ с использованием азотных установок, максимально возможное давление в точке закачки ИГС должно составлять не более ____ МПа. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не более 2,5 МПа; 2) Не более 5,0 МПа; 3) Не более 6,4 МПа. | 1 | Ответственные за БПР 2026
В каких случаях проведение газоопасных, огневых работ, работ повышенной опасности должно быть остановлено и наряд-допуск должен быть аннулирован? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) При возникновении несчастного случая, связанного с произведением работ; 2) При возникновении аварии, инцидента; 3) При автоматическом срабатывании системы пожаротушения; 4) При выдачи автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала; 5) При включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации; 6) При запрещении проведения работ контролирующими и надзорными органами; 7) При отсутствии на месте проведения работ во время их проведения лица, ответственного за проведение работ; 8) При превышении продолжительности проведения работ (с учетом продления), установленной нарядом-допуском; 9) Все варианты ответов верные. | 9 | Ответственные за БПР 2026
Какая ответственность при возникновении ЧС предусмотрена ответственному за БПР за выполнение работ лицами неуказанными в наряд допуске? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не предусмотрено; 2) Административная; 3) Уголовная; 4) Исправительные работы; 5) Запрет занимать руководящие должности. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Какая ответственность при возникновении ЧС предусмотрена ответственному за БПР за отсутствие на месте проведения работ в момент возникновения аварии/инцидента? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не предусмотрено; 2) Административная; 3) Уголовная; 4) Запрет занимать руководящие должности. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Какая ответственность при возникновении ЧС предусмотрена ответственному за БПР за загрязнение окружающей среды водных ресурсов? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не предусмотрено; 2) Административная; 3) Уголовная; 4) Исправительные работы; 5) Запрет занимать руководящие должности. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Является ли установленный режим функционирования " Чрезвычайная ситуация" отягчающем при установлении вины? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Да; 2) Нет; 3) Только при определенных условиях. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Имеет ли информация о ЧС (проводимых работах/ходе ликвидации/размерах ЧС/пострадавших) ограничения по распространению? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не имеет; 2) Имеет ограничительную пометку "Конфиденциально"; 3) Имеет ограничительную пометку "Коммерческая тайна"; 4) Имеет ограничительную пометку "Для служебного пользования". | 2 | Ответственные за БПР 2026
Предельно допустимая концентрация (ПДК) для углеводородов нефти (нефтепродуктов) составляет_ Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 300 мг/м 3; 2) 250 мг/м 3; 3) 150 мг/м 3; 4) 1000 мг/м 3. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Периодичность проведения КР ОУ типа СКР-4, ПРВ, СКК, СНШ, УКО проводится с периодичностью 1 раз в ... лет, либо при достижении пробега ... км (после последнего КР), для СКР.15 - 1 раз в ... лет, либо при достижении пробега ... м (после последнего КР). Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) В 6 лет для ОУ, для СКР.15 8 лет и 8000 км; 2) В 5 лет для ОУ, для СКР.15 6 лет и 6000 км; 3) В 6 лет для ОУ, для СКР.15 6 лет и 8000 км. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Периодичность проведения СР ОУ определяется величиной межремонтного пробега – ... км. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 2000 км; 2) 6000 км; 3) 1000 км. | 3 | Ответственные за БПР 2026
В зависимости от протяженности участка трубопровода определяют следующее количество бригад сопровождения: 1) для участков трубопровода протяженностью до 50 км – ... бригада сопровождения; 2) для участков трубопровода протяженностью от 50 до 150 км – ... бригады сопровождения; 3) для участков трубопровода протяженностью свыше 150 км – ... бригады сопровождения. Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1)До 50 км 1 бригада; От 50 до 150 км 2 бригады; Свыше 150 км 3 бригады. 2) До 50 км 2 бригады; От 50 до 150 км 3 бригады; Свыше 150 км 4 бригады. 3) До 50 км 1 бригада; От 50 до 150 км 3 бригады; Свыше 150 км 3 бригады. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Камера приема СОД на конечном участке трубопровода должна быть переключена на прием не позднее чем за ...ч до пуска СОД. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1,5 ч; 2)1 ч; 3)2 ч. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Виды технического диагностирования резервуаров по РД-23.020.00-КТН-053-17? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Частичное техническое диагностирование; 2) Полное техническое диагностирование; 3) Контроль технического состояния; 4) Все ответы верны. | 4 | Ответственные за БПР 2026
В течение какого времени при проведении гидравлического испытания резервуаров номинальным объемом свыше 20 000 м3 (наливом воды до уровня, указанного в проектной и рабочей документации) обеспечивается выдержка под нагрузкой? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 24 часа; 2) 48 часов; 3) 72 часа. | 3 | Ответственные за БПР 2026
В каком распорядительном документе указаны методы ремонта дефектов металлоконструкций резервуаров? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) РД-23.020.00-КТН-0197-20; 2) СП 70.13330.2012; 3) ОР-23.020.00-КТН-0230-21; 4) ОР-91.010.30-КТН-0228-20. | 1 | Ответственные за БПР 2026
При какой температуре окружающего воздуха запрещается проводить работы по зачистке резервуаров от донных отложений? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Выше плюс 35°C; 2)Выше плюс 10°C; 3) Выше плюс 5°C. | 1 | Ответственные за БПР 2026
На какие резервуары устанавливается дыхательные и предохранительные клапана? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) РВСП; 2) РВСПА; 3) РВС; 4) РВСПК. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Какой минимальный состав бригады при работе с применением неавтономных дыхательных аппаратов со шлангами подачи чистого воздуха должен составлять? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Бригада из двух человек; 2) Бригада из пяти человек; 3) Бригада из десяти человек . | 2 | Ответственные за БПР 2026
При достижении какого уровня нефтью/нефтепродуктом в резервуаре на операторном щите или АРМ оператора НППС появляется светозвуковой сигнал, обязывающий оператора НППС совместно с диспетчером принять меры к прекращению откачки/закачки? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Нормативного нижнего (нормативного верхнего); 2) Допустимого нижнего (допустимого верхнего); 3) Аварийного нижнего (аварийного верхнего). | 1 | Ответственные за БПР 2026
В резервуарах со стационарной крышей, согласно ГОСТ 31385, во время эксплуатации (если не установлены другие значения в проекте или по результатам технической диагностики) рабочее избыточное давление в газовом пространстве, на которое регулируются дыхательные клапана, должно быть не более ... , вакуум не более ... ? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не более 2 кПа, вакуум – не более 0,25 кПа; 2) Не более 2,5 кПа, вакуум – не более 0,2 кПа; 3) Не более 2,5 кПа, вакуум – не более 0,25 кПа. | 1 | Ответственные за БПР 2026
В течение какого времени проводится комплексное опробование резервуара типа РВСП-20000 в соответствии с программой комплексного опробования? Укажите правильный вариант ответа. … Варианты ответов: 1) 12 часов ; 2) 24 часов; 3) 72 часов. | 3 | Ответственные за БПР 2026
В соответствии с каким документом работники НПС (ЛПДС) должны действовать при возникновении аварий или аварийных утечек нефти/нефтепродуктов в резервуарном парке? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) в соответствии с ОР-23.020.00-КТН-278-19; 2) в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий, планом тушения пожара и планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 3) в соответствии с планом тушения пожара. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Гарантированное время перекрытия внутренней полости трубопровода герметизатором ГРК-М составляет __ ч. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 72 часа; 2) 24 часа; 3) 48 часов; 4) 100 часов. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Рабочее давление сжатого газа в резинокордной оболочке ГРК-М составляет ___ МПа. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 0,2 Мпа; 2) 0,4 Мпа; 3) 0,6 Мпа; 4) 0,8 Мпа. | 2 | Ответственные за БПР 2026
После заполнения опорожненного участка МН нефтью и не позднее ___ часов после вывода участка на рабочий режим места заварки чопиков должны быть визуально проконтролированы на герметичность. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 2 часов; 2) 8 часов; 3) 12 часов; 4) 24 часов. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Частота вращения режущего инструмента машинки для безогневой резки труб (МРТ) оставляет не более ___ об/мин. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 60; 2)80; 3)100; 4)120. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Расстояние от торца трубы до глиняного тампона должно быть не менее ___ мм. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 100 мм; 2) 400 мм; 3)600 мм; 4) 1000 мм. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Расстояние от ПНУ до подпорного насоса не менее ___ метров. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1)8 м; 2)30 м; 3) 40 м; 4) 50 м. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Остановка НПС и подготовка камеры к приему и пропуску герметизаторов должны производиться за ____ ч до расчетного времени подхода герметизаторов к НПС. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 1.5; 2) 0.5; 3) 1; 4) 2. | 1 | Ответственные за БПР 2026
При проведении земляных работ запрещается приближаться гусеницами бульдозера к бровке свежей насыпи ближе _____м. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 0.5; 2) 1; 3) 1.5; 4) 2. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Расстояние от временной емкости для нефти до ЛЭП должно быть не менее____ Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 25 м; 2) 20 м; 3) 25 м, но не менее полутора высоты опоры ЛЭП.; 4) не менее полутора высоты опоры ЛЭП. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Задвижка и другие составные части, применяемые при изготовлении и монтаже вантуза, должны быть рассчитаны на рабочее давление не менее ______ Мпа. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 7.5; 2) 6.3; 3) 8. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Какое время испытания затвора вантузной задвижки на герметичность, час. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 12; 2) 24; 3) 0.5; 4) 1. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При проведении работ по вырезке «катушки» труборезными машинками контроль газовоздушной среды в котловане надлежит проводить через _ с помощью индивидуальных газоанализаторов-сигнализаторов. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 30; 2) непрерывно; 3) 45; 4) 60 | 2 | Ответственные за БПР 2026
На какое расстояние от запорной арматуры должна устанавливаться вантузная задвижка, не менее _____мУкажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 3; 2) 1; 3) 2; 4) 1.5. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности повреждения вдоль трассы нефтепровода установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в ______м от оси трубопровода с каждой стороны. 1) 15; 2) 25; 3) 50; 4) 100. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Работа по вырезке «катушки» без огневым методом запрещается при расстоянии между стенкой котлован и МРТ менее._ Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 0.6; 2) 1.5; 3) 2; 4) 1. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Значение предельно-допустимой концентрации паров нефти на рабочем месте _____мг/м3. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 0; 2) 150; 3) 300; 4) 450. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Длина вырезаемой «катушки» для установки герметизаторов «Кайман», ГРК и ПЗУ должна быть не менееУкажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 1 Dн; 2) 1,5 Dн; 3) 250; 4) D+1 м | 2 | Ответственные за БПР 2026
Выпуск ГВС через приспособление из внутренней полости МН при его заполнении производится до момента. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) появления нефти в безнапорной емкости; 2) Заполнения безнапорной емкости; 3) Наступления расчетного времени заполнения данного участка МН; 4) Не регламентируется. | 1 | Ответственные за БПР 2026
За 24 ч до начала вырезки «катушки» должны ли быть отключены станции катодной и дренажной защиты нефтепровода? Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не требуется; 2) На расстоянии не менее 10 км в обе стороны от места производства работ; 3) Требуется, но только на НПС; 4) На усмотрение ответственного за проведение работ. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Для избежания защемления режущего диска фрезы при резке труб, вызванного освобождением напряжений в трубе, необходимо вбивать клинья в надрез через каждые ______ мм на расстоянии от 50 до 60 мм от режущего инструмента. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 100; 2) 150 - 200; 3) 250 - 300; 4) 200. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Допускаются ли к работе на объекте защиты лица, не обученные мерам пожарной безопасности.Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Да; 2) Да, по согласованию с ОСТ; 3) Нет. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды (для пожаров класса A). Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) AB; 2) ABC; 3) ABCE. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по следующим программам. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) По программам противопожарного инструктажа; 2) По программам пожарно-технического минимума; 3) По программам противопожарного инструктажа или программам дополнительным профессиональным программам. | 3 | Ответственные за БПР 2026
После завершения огневых работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее _____ часа(ов), а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) Не менее 5 часов; 2) Не менее 4 часов; 3) Не менее 2 часов. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное _____ процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа). Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 50%; 2) 80%; 3) 90%. | 2 | Ответственные за БПР 2026
При проведении электросварочных работ необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов на расстоянии не менее ___метра. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 0,5 м ; 2) 1 м ; 3) 1,5 м. | 2 | Ответственные за БПР 2026
По пожарной опасности наружные установки подразделяются на следующие категории: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Повышенная взрывопожароопасность (АН), взрывопожароопасность (БН), пожароопасность (ВН), умеренная пожароопасность (ГН), пониженная пожароопасность (ДН); 2) Взрывопожароопасность (БН), пожароопасность (ВН), умеренная пожароопасность (ГН), низкая пожароопасность (НН); 3) Повышенная взрывопожароопасность (АН), взрывопожароопасность (БН), низкая пожароопасность (НН). | 1 | Ответственные за БПР 2026
Минимальное расстояние, на которое необходимо расчищать камеру пуска и приема СОД от древесно-кустарниковой растительности: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 10 метров; 2) 15 метров; 3) 25 метров; 4) 30 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026
При обнаружении разлива нефти и нефтепродуктов необходимо: Укажите правильный вариант ответа._Варианты ответов: 1) Оградить место разлива по периметру сигнальной лентой и предупредительными плакатами; 2) Все перечисленное 3) В темное время суток обозначить место разлива красными световыми сигналами при помощи светильников во взрывозащищенном исполнении; 4) Выставить посты охраны вблизи места разлива у населённых пунктов, автомобильных дорог (при необходимости); 5) Организовать объезд для постороннего транспорта на участке дороги на расстоянии не ближе 100 м от места разлива (при необходимости). | 2 | Ответственные за БПР 2026
Расстояние от ПНУ до места откачки/закачки должно быть не менее ___ м: Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 10 метров; 2) 15 метров; 3) 20 метров; 4) 50 метров. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Работы в котловане без применения СИЗОД проводятся, если концентрация не превышает предельно-допустимую концентрацию для паров бензина ____мг/м3. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 100; 2) 200; 3) 300; 4) 400. | 1 | Ответственные за БПР 2026
Расстояние между ПНУ должно быть – не менее ___ м: Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 метров; 2) 8 метров; 3) 10 метров; 4) 15 метров. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Расстояние от пожарной автоцистерны до мест откачки и закачки нефти/нефтепродукта, ПНУ, котлована должно быть – не менее___м. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 метров; 2) 15 метров; 3) 20 метров; 4) 30 метров. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Место для курения разрешается устраивать на расстоянии не ближе ____м от места производства работ, оборудованном согласно правилам и нормам. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 метров; 2) 20 метров; 3) 50 метров; 4) 100 метров. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Автомобили, спецтехника, оборудование и механизмы, а также технические средства, не используемые при работе, следует располагать по отношению к земляным амбарам и ремонтному котловану с наветренной стороны на расстоянии не ближе___м. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 метров; 2) 20 метров; 3) 50 метров; 4) 100 метров. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Освещение рабочих площадок должно производиться светильниками и прожекторами во взрывозащищенном исполнении, для местного освещения необходимо применять светильники во взрывозащищенном исполнении, напряжением не более ___В. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 6 вольт; 2) 12 вольт; 3) 24 вольт; 4) 36 вольт. | 2 | Ответственные за БПР 2026
На месте проведения работ на расстоянии не более ___ м от края котлована должен быть выставлен пожарный пост. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 3 метра; 2) 5 метров; 3) 10 метров; 4) 15 метров. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Перед началом основных работ в ремонтном котловане пожарная автоцистерна устанавливается не ближе ___ м от места производства работ, развертываются пожарные рукава, производится опробование качества вырабатываемой пены. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 3 метра; 2) 15 метров; 3) 20 метров; 4) 30 метров. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Пожарный ствол/пеногенератор и рукавная линия, заполненная раствором пенообразователя (в летнее время) должны быть расположены на расстоянии _______м от ремонтного котлована, насосных установок и трубопроводов откачки нефти/нефтепродукта. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 20 метров ; 2) 30 метров; 3) 15 метров; 4) 40 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026
Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве подготовительных и огневых работ, должны быть обеспечены не менее чем Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Двумя огнетушителями ОП-3 (каждая единица техники); 2) Двумя огнетушителями ОП-2; 3) Одним огнетушителем ОП-4 – ОП-9; 4) Двумя огнетушителями ОП-4 – ОП-9 или ОВЭ-5 (каждая единица техники). | 4 | Ответственные за БПР 2026
Земляной амбар для нефти/нефтепродукта устраивается на расстоянии не менее ___м от ремонтного котлована. Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 5 Ом; 2) 10 Ом; 3) 15 Ом; 4) 25 Ом. | 4 | Ответственные за БПР 2026
Ответственность за соблюдение установленного противопожарного режима на каждом рабочем месте возлагается на: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Руководителя подразделения 2) Лицо, осуществляющее свою трудовую деятельность на данном рабочем месте 3) На всех работников организации (объекта). | 2 | Ответственные за БПР 2026
Передвижной огнетушитель это: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Огнетушитель с полной массой не менее 30 кг, но не более 400 кг, смонтированный на колесах или на тележке; 2) Огнетушитель с полной массой не менее 20 кг, но не более 400 кг, смонтированный на колесах или на тележке; 3) огнетушитель с полной массой не менее 25 кг, но не более 400 кг, смонтированный на колесах или на тележке. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Передвижной огнетушитель это: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Огнетушитель с полной массой не более 30 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком; 2) Огнетушитель с полной массой не более 20 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком; 3) Огнетушитель с полной массой не более 25 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком. | 2 | Ответственные за БПР 2026
При загорании в котле битумно-полимерной мастики необходимо: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Произвести тушение загорания при помощи переносного огнетушителя, с дальнейшим остужением котла водяными струями; 2) Плотно закрыть котел крышкой и потушить топку; 3) Произвести тушение загорания при помощи воздушно-механической пены, с дальнейшим остужением котла водяными струями. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Пожарный автомобиль должен быть укомплектован боевой одеждой и снаряжением в количестве: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не менее двух комплектов, без учета водителя пожарного автомобиля; 2) Не менее трех комплектов; 3) Четыре комплекта, включая водителя пожарного автомобиля | 2 | Ответственные за БПР 2026
Допускается ли изменять характер и содержание огневых работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение огневых работ. Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) Не допускается; 2) Допускается по согласованию с ОСТ; 3) Допускается | 2 | Ответственные за БПР 2026
Запрещается проводить огневые работы ближе____м. от свежеокрашенных поверхностей или мест проведения окрасочных работ: Укажите правильный вариант ответа. Варианты ответов: 1) 15; 2) 20; 3) 25; 4) Не нормируется. | 2 | Ответственные за БПР 2026
Расстояние от горелок (по горизонтали) до баллонов с кислородом или ГГ должно быть: Укажите правильный вариант ответа._ Варианты ответов: 1) 5 метров; 2) 10 метров; 3) не менее 10 метров; 4) Не менее 15 метров. | 3 | Ответственные за БПР 2026